# DESCRIPCIÓN

Las presentes especificaciones generales se aplican para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA DE “LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO” localizado en Pasto  – Colombia.

Determinan las características mínimas, tipo y calidad de los materiales a utilizar en la obra, estipulan condiciones constructivas pero no constituyen en ningún momento un manual de construcción. Se entiende que el contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que cuenta con el personal y equipo necesarios para esta clase de obra. Los planos con las especificaciones se complementan mutuamente, de tal forma que cualquier detalle que muestran los planos pero no las especificaciones o viceversa, se asumirá como especificado en uno u otro caso.

Cualquier cambio en las cantidades de obra o especificaciones técnicas que proponga el contratista deberá ser aprobado por la entidad contratante en forma escrita antes de su ejecución, previo concepto favorable de la interventoría.

Cualquier omisión en las presentes especificaciones no exime de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones.

El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprendidos en la construcción, como para los transeúntes del sector. Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc., cualquier accidente que este comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del contratista.

La interventoría estará autorizada para rechazar cualquier material que presente mala calidad, o que no cumpla con los requisitos exigidos por la misma. Igualmente podrá rechazar obra ya ejecutada que no cumpla con las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas o que no este realizada correctamente, sin que esto genere sobre costos a la obra.

Cualquier gasto de ensayos y pruebas de laboratorio, permisos u otro que se genera por mala ejecución, correrán por cuenta del contratista.

El contratista deberá prever la vigilancia de la obra durante el tiempo de ejecución de la obra misma, considerando para ello todos los costos que se generen. El contratista debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra o adquisición de todos los materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido para la ejecución de la obra, no se aceptaran retardos en la terminación del proyecto por ninguna de estas causas.

Nota: Los precios unitarios estudiados por el contratista deberán contemplar los costos de suministro de materiales, mano de obra (considerando todo gasto por concepto de sueldos, prestaciones sociales, servicio medico, etc.), herramientas,  equipo, transporte, cargue y descargue, aseo, limpieza, retiros y cualquier costo directo o indirecto que genere la realización de la obra.

Es de suma importancia que el contratista verifique personalmente las distancias reales, los lugares de suministro de materiales y cualquier otro determinante que afecte directa o indirectamente la construcción, y por ende el presupuesto final.

NOTAS GENERALES

El alcance del trabajo comprende la provisión de mano de obra, la dirección técnica, el suministro de materiales, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la totalidad de las obras indicadas en los planos respectivos y en estas especificaciones.

PLANOS Y DOCUMENTOS

Para la ejecución de los trabajos el contratista se ceñirá a los siguientes documentos:

- Planos que se anexan a estas especificaciones prioritariamente

- Estas especificaciones

- Todas las normas ASHRAE y SMACNA que cobijen a cada uno de los equipos, accesorios y materiales que se usaran en el desarrollo de la obra.

PLANOS

Los planos y especificaciones se complementan mutuamente, de forma que cualquier detalle que muestren los planos pero no las especificaciones o viceversa, se asimilaran como especificado en uno o en otro caso.

### CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, deberá ser aprobado por el Diseñador, en forma escrita, previo concepto del Interventor. Cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones.

La forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a satisfacción por el Interventor, su medición será de acuerdo a las Unidades especificadas para cada Ítem o Capitulo en el cuadro de Cantidades de Obra, anexas al pliego.

### ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos.

La interventoría puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, E.S.E.

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

CONDICIONES GENERALES

OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto del Contrato materia de esta Propuesta, incluye el suministro, Instalación, puesta en servicio y documentación, de los equipos y accesorios básicos relacionados, así como los costos indirectos (AIU), para el suministro de los equipos y materiales para el Sistema de Acondicionamiento de Aire y ventilación, para  LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS Y URGENCIAS, del Hospital Universitario Departamental de Nariño, localizado en la localidad de Pasto - Colombia.

ALCANCE

Los trabajos a ejecutar consisten en:

Proveedor y/o contratista

- Suministro de equipos importados o nacionales, tales como, Unidades condensadoras,   unidades acondicionadoras, unidades de ventilación, Filtros, Tuberias, controles y elementos complementarios relacionados, en sitio de la Obra.

- Suministro de equipos complementarios, tales como accesorios,  tableros y elementos complementarios relacionados con posibilidad de suministro Local, sitio de la Obra.

- Suministro de materiales  nacionales requeridos para la instalación, elementos complementarios y equipo menor relacionado en la Obra.

- Instalación mecánica, hidráulica y conexión eléctrica de equipos menores y equipos,  accesorios etc.

- Suministro e Instalación de Ductos y aislamientos, rejillas y difusores.

- Suministro e instalación de tuberías y aislamientos.

- Suministro e Instalación Tableros eléctricos.

- Pruebas de presión tuberías.

- Balanceo primario y ajuste de las áreas a las condiciones del proyecto.

El Contratista suministrará todos los materiales, e instalará equipos complementarios necesarios para el sistema de aire acondicionado, ventilación y control, enumeradas en los planos, especificaciones y cantidades de Obra, y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación de acuerdo con el objetivo que se persigue al planear un eficiente sistema de Aire Acondicionado.

Cualquier omisión en los detalles que suministran los Planos y Especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones pues se entiende que al presentar una oferta, el proponente ha examinado cuidadosamente estos documentos y se ha informado de las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

La obra tendrá como director a un Ingeniero Mecanico, con experiencia acreditada  en aire acondicionado mínima de 5 años y supervisada directamente por un residente de tiempo completo con experiencia mínima acreditada en trabajos similares de 3 años. Se deberán anexar Hojas de Vida del Gerente ( Director) de Obra y del profesional residente, estipulando el tiempo de dedicación de cada uno a la Obra, y garantizando su presencia en los comités de Obra.

Las decisiones de campo serán tomadas por el Residente, y los cambios de diseño deberán ser aprobados por el director de obra y el representante autorizado del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO.  Se deberá presentar un organigrama de obra para aprobación.

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de Obra que se entregan como parte de los Pliegos, son estimadas por medición directa sobre los planos, y servirán solamente como medio de comparación entre las Propuestas. La modalidad del contrato de Instalación será por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTES , a menos que se presenten modificaciones sobre el diseño a solicitud del Hospital, caso en el cual se negociará con base en los precios unitarios de la Oferta, previamente a cualquier ejecución de trabajos.  Por lo tanto el proponente deberá revisar las cantidades o manifestar su inconformidad.

### PLANOS DE DISEÑO

Los Planos suministrados con estos Pliegos de Condiciones forman parte de ellos y se consideran como planos de Licitación, y serán utilizados solo como información acerca de los requerimientos de los equipos, para construcción el fabricante seleccionado deberá suministrar dimensiones y pesos, así como las plantillas de los equipos para los ajustes finales de construcción.  Estos planos únicamente podrán ser utilizados para efectos de construcción, con la autorización escrita del CONTRATANTE o el INTERVENTOR.

### ESPECIFICACIONES

Las especificaciones suministradas por estos pliegos de condiciones, forman parte de ellos y son complementarias con los planos, de tal manera que cualquier indicación que se haga en las especificaciones complementa la información incluida en los planos y viceversa.

En el caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones, el proponente deberá manifestarlo por escrito, y será motivo de aclaración por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO o la Interventoría.

El contratista deberá ceñirse a las especificaciones verificando el alcance de su responsabilidad de acuerdo con los cuadros de precios de cada uno, por ello se entrega la descripción completa.

PRUEBAS Y AJUSTES DE LOS SISTEMAS

El CONTRATISTA  llevará a cabo todas las pruebas ajustes y balanceamiento del sistema incluyendo mano de obra y los equipos de prueba.  Al final de las pruebas EL CONTRATISTA hará todas las modificaciones y/o condiciones necesarias en los equipos y sistemas, en forma tal que los resultados de las pruebas no muestren desviaciones mayores de un 10 % en caudales, +/-5% en Humedad Relativa, y +/- 2 °C en temperatura, con respecto de cada uno de los puntos de los cuadros de características técnicas.

Las pruebas finales se harán en presencia del Interventor o el Delegado del HOSPITAL y el reporte de pruebas deberá ser enviado al Interventor en original y copia, acompañado de diagramas e indicando:

- Velocidad y volumen de aire que pasa por filtros, serpentines, ventiladores, conductos, difusores, rejillas, etc.

- Amperaje y Voltaje de c/u de los motores.

- Temperatura del aire a la entrada y salida de cada uno de los serpentines y conductos principales por cada piso.

- Condiciones internas del bulbo seco y humedad relativa de los espacios acondicionados.

- Presiones del aire, en la entrada y salida de cada filtro de aire, calculando el      diferencial respectivo.

### f) Temperaturas de aire, en el lado de la condensación de cada unidad condensadora.

### NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cuando se nombren Normas, Códigos o instrucciones internacionales de los Estados Unidos de América,  tienen el propósito de especificar y describir calidades, comportamiento de rendimientos mínimos aceptables para El Propietario.

Air Movement and Control Association (AMCA)

- AMCA 99		Standard Handbooks, 1986

- AMCA 500	Test Methods for Louver, Dampers, and Shutters

- AMCA 210	Laboratory methods of testing fans

- ACMA 300	Reverberant Method for sound testing of fans

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)

_   ASHRAE SP-91 	HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics

- ASHRAE 15	Safety Code for Mechanical Refrigeration

- Standard 62	Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

- Standard 70	Method of Testing for Rating the Performance of Air   			         		Inlets and Outlets

- 1997 		Handbook Fundamentals

- 1999 		Systems and Application Handbook

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

- NEMA MG1	Motors and Generators

National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 70		National Electrical Code

- NFPA 90A		Air Conditioning and Ventilation Systems

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association (SMACNA)

- HVAC Systems Duct Design

- HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible

- HVAC Systems - Testing, Adjusting and Balancing

Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI)

- ARI 410		Forced-circulation air – cooling and air heating coils

- ARI 430		Central station air handling Units

American Society of testing and materials (ASTM)

- ASTM A 525	Specification for general requirements for galvanized

- ASTM B62	Specifications for composition Bronce Castings

- ASTM B622	Specifications for welder cooper tubes

Los códigos y recomendaciones técnicas de las entidades nombradas, no son los únicos que pueden ser aplicados, pero si definen los mínimos patrones de calidad aceptados por El  Propietario, y en general se deben aplicar dentro de un criterio de sana economía bajo los requerimientos de Confort de los ocupantes, con visión futurista.  (Tecnología de Punta y Software de control distribuido).

El hecho de que en los pliegos y/o en la propuesta, no sea mencionada en forma específica una Norma o Código aplicables, no exime al PROPONENTE en el caso de ser favorecido con la adjudicación del CONTRATO, de su aplicación y cumplimiento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Con su Oferta,  El Contratista deberá presentar un análisis de precios unitarios para los; Ductos, aislamientos, tableros y tuberías, (todos los ítems) detallando los componentes, según el alcance de su oferta, esto con el fin de aclarar la inclusión de todos los elementos solicitados y su incidencia en el proyecto.

La liquidación de la obra se basará en la modalidad de precios unitarios fijos, y los análisis unitarios servirán como base para liquidación de ejecuciones parciales, reformas, reposición, daños etc.

PROGRAMA DE TRABAJO

Con su propuesta, cada proponente adjuntará un programa de entregas, en el cual indicará el tiempo aproximado de fabricación, pruebas en fábrica, instalación parcial y total, el cual podrá ser ajustado en coordinación con otros contratistas.

Se plantea un plazo de (5) cinco meses  para la entrega total de los equipos en servicio,  con entregas parciales, el cual sin embargo deberá ajustarse en detalle al avance de la obra en general, y a la coordinación con la disponibilidad de las áreas durante la construcción.

El incumplimiento de los plazos acarreará las sanciones estipuladas bajo las condiciones de contratación, y multas por incumplimiento parcial de actividades y se harán efectivas en caso de falsedad, atraso o incumplimiento salvo Fuerza mayor, sin considerar como fuerza mayor los trámites internos del fabricante, huelgas, demoras por transporte interno o atraso de la documentación del Proveedor.

CALIDAD DE  MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos de control, maquinarias y los equipos que se suministren en virtud del CONTRATO, deberán ser nuevos, de la mejor calidad posible en el mercado internacional,  acordes con las especificaciones y Normas de Calidad Internacionales vigentes, que para éstos sean aplicables.

Con su PROPUESTA, no solamente indicará la marca de los equipos que suministrará en virtud de este CONTRATO, deberá incluir catálogos técnicos y selección de los mismos.

SUMINISTROS

Se consideran no incluidas en estas especificaciones y por consiguiente serán por cuenta de La OBRA:

NO INCLUIDOS

- Acometida eléctrica de potencia a los tableros de control.

- Red de desagües desde los equipos hasta los colectores.  Pero será obligación del Contratista verificar, coordinar y asegurarse de que las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de desagües hasta sus puntos de  consumo, cumplan con los requerimientos de sus equipos y con sus plazos de entrega.

INCLUIDOS

- Acometidas eléctricas de tableros de  control a motores y protecciones eléctricas hasta cero metros de los motores, controles, sensores y tableros.

- Trabajos de Mampostería, pases en muros, placas, resanes, acceso a cuartos de máquinas, pero los planos de bases de equipos detallados  serán por cuenta del contratista de aire acondicionado y ventilación.

- Conteo de partículas y pruebas en filtros, sin embargo se deberán garantizar las eficiencias de los filtros utilizados

POLIZAS Y GARANTIAS

A menos que en la cláusula pertinente del Contrato se establezca algo diferente, o la forma de pago lo modifique, el PROPONENTE favorecido con la adjudicación deberá establecer, a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO , las siguientes pólizas de garantías:

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Durante el transcurso de la construcción, el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para impedir la entrada de materiales extraños a los ductos y tuberías, que produzcan obstáculo o deterioro, siendo su obligación realizar la revisión y limpieza de cada sección, antes de continuar con otra.  Todo material deteriorado será reemplazado por otro en buenas condiciones.

El Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento de todo el equipo, respondiendo económicamente por cualquier daño o deterioro que sufra sea por falta de cuidado o mala instalación, hasta que los trabajos sean entregados parcial o definitivamente.

Los planos que se entregan, son solo indicativos, en lo que se refiere a los recorridos de los ductos;  la localización exacta debe llevarla a cabo el Contratista analizando los elementos estructurales de la edificación, realizando los ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo, así como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación y coordinación de Interventoría.

La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema será exclusivamente del Contratista que construya el sistema.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista deberá acogerse a las normas internas de seguridad de La obra, para lo cual deberá suministrar al personal los elementos básicos de dotación tales como overoles, botas, guantes y cascos, además de caretas, gafas de seguridad y respiradores en los casos en que sea indispensable.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  VENTILACION y CONTROL.

CRITERIOS DE DISEÑO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Las condiciones de diseño exterior han sido determinadas de acuerdo con los datos meteorológicos de la zona  y el criterio de diseño de aire de máxima Entalpía 2% ASHRAE; las condiciones interiores se establecen con base en los requerimientos de temperatura, humedad, circulación y calidad del aire para el tipo de ocupación de cada una de las áreas acondicionadas, según ASHRAE,  Special Project 91, Manual de diseño para hospitales y clínicas.

Las condiciones de diseño exterior, son:

Temperatura bulbo seco        		20 °C

Temperatura de Bulbo Húmedo    	19 °C

Altura sobre el nivel del mar 		2.559  mts

Las condiciones de diseño de las áreas se definen en los siguientes parámetros:

AMBIENTE ACONDICIONADO

Temperatura bulbo seco           		    22  °C

Humedad relativa (general)	              45-55 %

CRITERIOS GENERALES

Criterio de Ruido:				35 - 45 NC  10-30 db.

Velocidad en Difusores:			400 -500 FPM

(flujo laminar para quirófanos de acuerdo a normas)

Velocidad en Rejillas:			400 -500 FPM

Velocidad máxima en conductos

Principales:					1500 - 2000 FPM

Velocidad máxima en conductos

Secundarios:			  		1000 - 1500 FPM

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de una torre de cinco pisos constituida para diversas áreas clínicas y de hospitalización, adicionalmente el proyecto tiene una zona común en el primer piso, la cual se comunica con el edificio actual.

Los equipos se han seleccionado de acuerdo con la tecnología más reciente disponible en el mercado, incluyendo controles digitales directos mediante microprocesador incorporado, con comunicación en red y los tableros eléctricos diseñados con circuitos compatibles con el sistema de control centralizado.

En las áreas con Acondicionamiento de Aire se ha calculado el suministro de aire requerido de acuerdo con la carga térmica  y se verifica que cumpla con el mínimo de cambios para cada volumen, según la norma “ASHRAE,  Standard 62”.

El sistema planteado incluye; unidades condensadoras, con compresores del tipo “ Scroll “ con condensación por aire,  a 230 Volts, 3 fases y 60 ciclos,  unidades acondicionadoras de aire, del tipo trabajo pesado de doble pared, unidades ventiladoras tipo hongo para las extracciónes y unidades ventiladoras tipo centrifugas, para los suministros.

El control de temperatura individual por zona en las unidades manejadoras se lleva a cabo mediante termostatos digitales de bulbo remoto, para regular el flujo de refrigerante al serpentín evaporador, en la medida que se reduce la demanda de carga, se controla el flujo de refrigerante en la válvula de expansion electronica, manteniendo equilibrado el balance termico general del sistema.

Para baños, zonas sucias y vestieres se dejaron previstas sistemas de extracción mecánica de aire.

Todos los equipos están dispuestos en las terrazas del edificio, excepto la unidad manejadora de aire acondicionado que atiende el segundo, asi como el ventilador de suministro que atiende el primer piso, estan dispuestos  en un cuarto especialmente acondicionado en el primer piso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los equipos responden a las siguientes características técnicas:

- UNIDADES CONDENSADORAS.

GENERAL

Marca YORK,  MTC  O TECAM,  Tipo compacto, con compresores del tipo “ Scroll” con condensadores enfriados por aire y control por microprocesador integrado para operación remota; cada equipo será completamente ensamblado y probado en fábrica. Todo el conjunto esta protegido para operación a la intemperie, bajo cualquier condición climática.

CALIDAD

Construido de acuerdo con las normas ANSI/ASHRAE 15/, NEC y ASME aplicables, con sellos UL y CSA, y certificado por normas ARI 590, fabricada en planta certificada ISO-9002/BS5750.  Ensamblado y probado en fábrica.

Gabinete construido en lámina con elementos galvanizados y pintados, con puertas de acceso abisagradas, cumpliendo con prueba ASTM B-117 de 500 horas en ambiente salino.

## COMPRESORES

Serán del tipo “ Scroll” con carga inicial de aceite, bomba de aceite reversible, válvulas de corte y calentador de aceite, cada compresor montado sobre eliminadores de vibración.

## CONDENSADOR

Será condensado por aire, mediante serpentín con tubos de cobre soldados mecánicamente sobre aletas de aluminio, probados de fábrica a 450 psig. Los ventiladores del condensador serán de tipo hélice y motor de acople directo,  con mallas de protección y motores especiales para esta aplicación a prueba de goteo.

## CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

Serán  independientes, compuesto cada uno  por lo siguientes elementos: Válvulas de cierre en la línea de líquido, Filtro secador, Indicador de líquido y humedad, Válvulas solenoides, Válvulas de expansión termostaticas electronicas y válvulas de servicio y con refrigerante R 407 C.

## CONTROLES

El sistema de control  ensamblado y probado de fábrica será totalmente automático con  base  en  microprocesador,  el arranque y parada del equipo podrán ser manuales o automáticos dependiendo del tipo de señal escogida para el comando.  (Temperatura, presión o tiempo).

El microprocesador incorporado debe incluir fuente de poder regulada, módulo de entrada/salida, panel de relevos, termistores, potenciómetros, además admite entradas o salidas universales adicionales, para efectos de enclavamiento, y pantalla del centro de control con acceso de operador alarma y reposición.

El control de capacidad de la unidad condensadora, será por medio de un sistema para el ciclo de operación de los compresores, a cargas parciales. Este sistema puede ser programado mediante el secuenciador o límite de demanda para reducir el consumo de energía, además de limitar los picos de demanda.

Desde el tablero de control el microprocesador se dará la señal para el arranque  de las unidades manejadoras de aire y una vez  inicia la operación verifica la presencia de flujo  de aire positivo, e inicia el proceso de enfriamiento.

## PROTECCIONES

Además de los elementos de operación comandados por el microprocesador y protecciones eléctricas en los circuitos de fuerzas, la unidad cuenta con los siguientes controles de seguridad, los cuales generan una alarma, algunos requieren de reposición manual para restaurar la operación del equipo.

Sobrecarga de corriente en motores del compresor

Bajo voltaje al circuito de control

Alta presión de condensación

Baja presión de condensación

Baja presión de aceite

Alta temperatura del motor

Alta temperatura en la descarga del compresor

Alto a bajo recalentamiento del gas

Baja temperatura del aire exterior.

Adicionalmente el microprocesador previene el arranque del equipo hasta que todas las condiciones de seguridad lo permitan, y ejecuta un barrido de autodiagnóstico general previo a cualquier arranque de la unidad.

  - CAPACIDADES.

Las condensadoras UC 1 tendran las siguientes capacidades, cuando el aire exterior  de entrada al serpentin condensador  es de 85 F  y la temperatura del refrigerante entrando al evaporador es de 45 F.

UC 1 -  		10.8  T.R.

1.2 	REFRIGERANTE

Se suministrará la cantidad necesaria de refrigerante R 407 C,  para la operación adecuada de los sistemas.

Además se proveerá de la carga inicial de aceite sintético compatible con el refrigerante.

## UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE

Se suministrarán las unidades acondicionadoras de aire marca YORK, TECAM o MTC para trabajar con R 407 C, del tipo trabajo pesado de pared doble, para trabajar en exteriores, con las partes y accesorios indicados más adelante.  El equipo y todas sus partes serán totalmente ensamblados en fábrica con todos los accesorios necesarios para su normal operación.  Todas sus partes estarán fabricadas en lámina de acero galvanizado con estructuras en ángulos de material ídem y  provistas de aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio de 1.5” de espesor adecuado para este tipo de operación.  Este aislamiento deberá ser resistente a la erosión debido al paso del aire, de excelente resistencia mecánica y con la menor permeabilidad posible.  Todas las juntas guardarán la hermeticidad necesaria para evitar los escapes de aire y agua.  El gabinete deberá tener las puertas de acceso necesarias para la inspección, limpieza y mantenimiento de todos los elementos que se encuentran en su interior como son los filtros, los rodamientos de los ventiladores, motores y el serpentín.

## VENTILADOR

La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples inclinadas hacia adelante, FC, Clase I, de doble ancho y doble entrada, balanceado estática y dinámicamente.   La unidad tendrá rieles tensores para el motor soportados en la sección de ventiladores, transmisión ajustable por poleas y correas en “V”.  El conjunto del ventilador, motor y soporte, estará montado en una estructura independiente al del gabinete, que garantice impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura de la Unidad.

## MOTOR

El motor que se suministre en conjunto con cada unidad, será trifásico para 208/230 Voltios, 60 ciclos y un máximo de 1750 RPM.   El Motor será calculado teniendo en cuenta las presiones estáticas exteriores indicadas y las pérdidas de presión de los componentes realmente seleccionados, tales como secciones de filtros, serpentines de agua fría y caliente, etc.

## SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO

El serpentín debe ser del tipo para R 407 C, con tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio de las cuales habrá un mínimo de ocho y un máximo de catorce por pulgada de longitud, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada y debe ser ensayado a una presión de 350 Psig.  El serpentín tendrá una bandeja de drenaje de tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores, estando aislada con aislamiento de 1” del tipo repelente al agua.   La bandeja será de acero galvanizado y cumplirá con los requerimientos de inclinación para un fácil drenaje del agua estando la unidad totalmente nivelada.

## SERPENTÍN DE CALENTAMIENTO

El serpentín debe ser del tipo para agua caliente con tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio de las cuales habrá un mínimo de ocho y un máximo de catorce por pulgada de longitud, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada y debe ser ensayado a una presión de 350 Psig.  El serpentín tendrá una bandeja de drenaje de tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores, estando aislada con aislamiento de 1” del tipo repelente al agua.   La bandeja será de acero galvanizado y cumplirá con los requerimientos de inclinación para un fácil drenaje del agua estando la unidad totalmente nivelada.

En la línea de suministro y retorno de agua se instalarán dos válvulas tipo cortina y en el retorno una tipo bola  para el balanceo del caudal además, de una del tipo de tres vías automática accionada por motor de acción modulante y cierre por resorte que a su vez recibirá el comando por medio de un termostato de acción modulante de ambiente según se indique en los planos o cantidades de obra, deben incluirse todos los accesorios requeridos  para este tipo de instalaciones. La selección de la válvula de tres vías estará a cargo del Contratista quien deberá acompañar junto con su propuesta la curva de selección.

3.1 CAPACIDADES.

La unidad manejadora de aire, UMA, tendran las siguientes capacidades de enfriamiento, cuando la temperatura del aire de retorno regresando a los prefiltros de las unidades manejadoras, es de    62 F, DB y 60 F, WB y la temperatura del aire entrando al serpentin  es de 45 F.

| SISTEMA | PISO | CAUDAL DE SUMINISTRO NETO EN DUCTOS | CAUDAL DE RETORNO NETO EN DUCTOS | % AIRE EXTERIOR EN UMAS | Capacidad Total del Serpentín de Enfriamiento (BTUH) | Capacidad Sensible del Serpentín de Enfriamiento (BTUH) | No UMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Y 3 | 10.000 | 0 | 100 | 167050 | 116800 | 1 |

## PREFILTROS, FILTROS MEDIOS  Y FILTRO FINALES

Los Prefiltros, Filtros Medios y Filtros Finales serán de alta capacidad autoajustados, al 35%, 65%, y 99.97%, marca, FLANDERS, con Housing marca AIR SEAL, certificados con las eficiencias requeridas según lo establecido en los diseños y su disposición será del tipo de baja velocidad, según dimensiones y especificaciones para cada aplicación,  ensamblados con material filtrante, con una eficiencia según especificaciones, cuando se mide bajo el método de Prueba gravimetrica( Arrestancia ) para prefiltros, Mancha de Polvo (ASHRAE 52.1 – 1992 ) para filtros medios y DOP ( Dioctylphthalate ) para los filtros finales.  Los filtros deberán tener un  fácil desmonte para su mantenimiento.

Para las areas de aislados, deberan instalarse filtros del tipo lamparas UV, marca UV – AIRE, de Field Controls, modelo UV – 12, dentro de los conductos de extracción, a la salida de cada piso, para evitar que la contaminación producida en estas areas, llegue a los buitrones verticales de los conductos y a la descarga del ventilador en la terraza.

Para todas las salas de cirugías deberan dejarse las previstas en los conductos de retorno de cada sala, según se detalla en los planos, para la posible instalacion posterior de una lampara  UV – AIRE, de Field Controls, modelo UV -12.  La instalacion posterior de estas lamparas sera definida por el director del proyecto, una vez se analicen los resultados de laboratorio en cuanto a la calidad del aire interior en las salas de cirugía, después de haber sanitizado los conductos, según se indica en el capitulo 14 de estas especificaciones y se hayan puesto en funcionamiento los sistemas con los filtros especificados y verificado que la caida de presion indicada en los manómetros no sea mayor a 1 Pulg.  Columna de agua.

## ANTIVIBRADORES

Los equipos serán soportados por antivibradores del tipo de resortes, iguales a los fabricados por  MASON INDUSTRIES, INC. o similares aprobados que garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura del edificio.

## CONTROLES

Se diseñara y suministrarán e instalarán los siguientes controles para cada todos los equipos que conforman el sistema de aire acondicionado y ventilacion, marca NOVAR CONTROL, para ser instalados y conectados de acuerdo con los diagramas y especificaciones tecnicas del proyecto electrico y las recomendaciones  del  fabricante,  los cuales  serán completos con todos sus accesorios correspondientes.

- Sensores de temperatura  de digitales de aire, con bulbo remoto, del tipo modulante.

b) Variador de velocidad, para el motor de la Unidad manejadoras de aire , UMA.

e)  Sensores de diferencial, para filtros tapados de la unidad manejadora de aire.

El centro de control central se instalara en el mismo cuarto del primer piso, donde se instala la unidad manejadora de aire U,MA, que atiende el segundo piso.

## DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA

Se suministrarán e instalarán los ductos nuevos fabricados en lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad bajo el sistema TDC, preensamblados en fabricas dedicadas exclusivamente a la construcción y fabricación de conductos, bajo normas ISO 9001.200, así como los ángulos, refuerzos, varillas de suspensión, soportes y accesorios, de acuerdo a las normas vigentes de la "Sheet Metal and Air Conditioning Nacional Association (SMACNA) de los Estados Unidos.

Esta lámina de acero galvanizada por inmersión en caliente es un producto que combina las características de resistencia del acero y la durabilidad del zinc, trae un mayor recubrimiento de Zinc para una mayor  protección contra la corrosión y además trae su espesor real marcado para una fácil verificación en obra de las especificaciones.

Norma ASTM A 653

Ref. Calibre   Espesor      Recubrimiento     Peso Kilos/

mm	           de Zinc  gr./m2      metro cuadrado

LGR	16 	1.50 	    	275               		11.87

LGR	18	1.20		275			9.49

LGR	20	0.90		180			7.09

LGR 	22 	0.70 		180 			5.51

LGR 	24 	0.60 		180 			4.71

LGR	26 	0.46 		180 			3.60

Los soportes y colgantes para ductos horizontales serán en platina, o en ángulo y varilla roscada según el tamaño del ducto, protegidos con pintura anticorrosiva, los soportes para ductos verticales serán en ángulo anclado a los muros. Las platinas y las varillas serán fijadas a las placas del techo por medio de tiros de ¼" fijados con carga calibre 22 de potencia adecuada según el material de soporte, los soportes en varillas roscadas serán fijados mediante chazos de 3/8” o de ½” según el tamaño de cada ducto.

Los  codos  con radio interior igual o mayor que la dimensión del lado del ducto. Los codos rectangulares en los ductos de suministro de aire, estarán provistos con venas direccionales, del mismo calibre del ducto que los contiene.  En cada conexión entre un conducto y un equipo, se instalará una conexión flexible, fabricada en lona.

Las uniones longitudinales en las esquinas de los conductos serán efectuadas empleando unión tipo "PITTSBURGH".  Las  uniones  que no  sean  en las esquinas serán del tipo  "STANDING SEAM".

Las transiciones entre conductos de secciones diferentes con una relación mínima de 1:5 y preferible de 1:7.

Se suministrarán compuertas de regulación de volumen (Dampers) en donde se indica en los planos, y en aquellas partes en donde sea necesario para un buen balanceamiento del sistema.  Dichas compuertas se instalarán en forma tal, que puedan ser operadas desde la parte exterior de los ductos, y permitan ser aseguradas en la posición de balance en forma permanente.

Cada conducto de más de 6 metros de longitud recta y todos los ductos de campanas de extracción de cocina, tendrán una puerta de acceso con empaques herméticos, de 40 x 60 cms igualmente se deben instalar puertas de acceso antes y después de bancos de filtros, sensores de ductos y se deberá contar con un mínimo de dos pases para instrumentos del tipo TH-1 de Duro Cine en calibre ¼”, ubicados en la descarga de los ventiladores de suministro y en la succión y descarga de los ventiladores de extracción.

Cuando se presenten cruce de conductos, se instalara en el nivel mas alto, el conducto de menor altura.

Se balancearán los conductos y rejillas se verificará que todos los sistemas de manejo de aire se encuentren libres y limpios de obstrucción, igualmente que los registros y compuertas estén en posición abierta y que todas aquellas partes móviles estén debidamente lubricadas.  Los resultados se presentarán en forma tabulada.

Todas las conexiones, juntas, y uniones de los ductos, serán selladas con pasta especial (tipo AC-20 o similar), para este tipo de trabajo en forma tal, que no haya escapes de aire, las uniones transversales del tipo TDC ( “ Transversa Duch Conector”), con empaque de alta flexibilidad, no se acepta el uso de secantes líquidos.

Los conductos se fabricarán de acuerdo con las especificaciones para ductos de baja velocidad de SMACNA para la extracción y el suministro.

El costo de los conductos para efectos de contratación debe liquidarse con base en el precio unitario de ducto correspondiente al calibre empleado.

El conducto será estimado sobre planos actualizados, calculando el área como desarrollo del perímetro por su longitud, para los codos se toma la proyección de sus ejes ortogonalmente, y para transiciones la dimensión mayor.

El costo unitario del ducto incluye:

- Material y desperdicio.

- Movilización, maquinaria y herramienta.

- Mano de obra de fabricación e instalación.

- Uniones longitudinales y transversales en flanche.

- Soportes, colgantes, tiros, sellantes, traslapos, tornillos,

refuerzos, platinas y grafado.

| ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUCTOS METALICOS HASTA 500 Pa. |  |  |  |  |
| CON UNION TDC CADA 107 cm |  |  |  |  |
| LADO MAYOR | CALIBRE | UNION | TIPO DE | TIPO DE |
| CM | USG (MM) | TRANSVER. | REFUERZO | SOPORTE |
|  |  |  |  | C/200 CM |
| 10 - 16 |  | "S" SLIP | VENA TRANSV. | PLATINA |
| 18 – 38 |  | UNION "TDC" EN FLANCHE |  |  |
| 40 - 46 | 24 | CON 1 CLIP EN LADO MAYOR |  | LAMINA GALVANIZADA |
| 48 - 62 | 0.60 mm | UNION "TDC" EN FLANCHE | VENA TRANSV. | CALIBRE 16 |
| 64 - 76 |  | CON 2 CLIPS EN LADO MAYOR | C / 30 CM | 1 1/4" |
| 78 - 90 | 22 | UNION "TDC" EN FLANCHE |  | PLATINA HIERRO 1 X 1/8" |
| 92 – 102 | 0.70 mm | CON 3 CLIPS EN LADO MAYOR |  | O VARILLA DE 1/4" |
| 104 – 138 |  |  | + REFUERZO EN Z" EN | CON ANGULO 1x1X1/8 |
| 140 – 152 | 20 | UNION "TDC" EN FLANCHE | LAMINA 1" SENCILLO | PUENTE VARILLA 3/8" |
| 154 – 214 | 0.90 mm | CON 4 CLIPS EN LADO MAYOR | + REFUERZO EN "Z" EN | Y ANGULO 1 X 1 X 1/8" |
| 154 – 185 |  |  | LAMINA 1" DOBLE |  |
| 216 – 244 |  | UNION "TDC" EN FLANCHE | ADICIONALMENTE | VARILLA 1/2" Y ANGULO |
| 246 – 302 | 18 | CON CLIPS CADA 22 cm | REFUERZO EN "Z" CON | DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" |
| 304 – 320 | 1.20 mm |  | TIE RODS | IDEM CON ANGULO |
| 322 y mas |  |  |  | DE 2" X 2" X 1/4" |

NOTAS:

NO ES NECESARIO EL REFUERZO EN TODOS LOS LADOS DEL DUCTO  SI LA DIMENSION NO LO REQUIERE.

UNIONES TDC CON EMPAQUE DE CAUCHO SINTETICO TIPO BUTYL GASKET, ESQUIENERAS Y TORNILLOS DE CARRIAJE DE 3/8” X ¾”

CLASIFICACION DE CONDUCTOS

Los conductos serán fabricados de acuerdo a la clasificación de presión, siguiendo los parámetros dictados por la norma SMACNA para esta clasificación, las siguientes tablas muestran los calibres a utilizar de acuerdo a las presiones 2” o 3” de presión, que aplica para secciones estándar hasta 4 pies (1.2 mts) para mayores secciones se debe consultar la norma sobre el tipo de refuerzo y/o cambio de calibre.

La presión de diseño de los conductos de áreas clasificadas y/o producción será hasta 3”, para áreas administrativas será hasta 2”.

Se empleará lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad, de acuerdo con los calibres que se enumeran enseguida.  En ningún caso se aceptara el empleo de lámina galvanizada que muestre deterioro de sus condiciones en los dobleces o quiebres. Se usaran los siguientes calibres de acuerdo al lado mayor del ducto, se debe tener en el tamaño de cada lado del ducto para la aplicación o no de refuerzos.

Ductos hasta 2” de presión

| De | Hasta | Calibre | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 cms | 60 cms (24”) | 24 | Refuerzo tipo D cada 1.8 mts (6 pies) |
| 62 (25”) | 76 cms (30”) | 24 | Refuerzo tipo E cada 1.5 mts (5 pies) |
| 78 cms (31”) | 138 cms (54”) | 22 | Refuerzo tipo G cada 0.9 mts (3 pies) |
| 140 cms (55”) | 214 cms (84”) | 20 | Refuerzo tipo I cada 0.9 mts (3 pies) |
| 216 cms (85”) | 243 cms (96”) | 18 | Refuerzo tipo I cada 0.9mts (3 pies) |
| 244 cms (97”) | 108” | 18 | Refuerzo tipo K cada 0.9 mts (3 pies) |
| 109” | 120” | 18 | Refuerzo tipo K cada 0.75 mts 2.5 pies |

Ductos hasta 3” de presión.

| De | Hasta | Calibre | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 cms | 76 cms (30”) | 24 | Refuerzo tipo E cada 1.2 mts (4 pies) |
| 78 cms (31”) | 138 cms (54”) | 22 | Refuerzo tipo H cada 0.9 mts (3 pies) |
| 140 cms (55”) | 214 cms (84”) | 20 | Refuerzo tipo I cada 0.75 mts (2.5 pies) |
| 216 cms (85”) | (96”) | 18 | Refuerzo tipo K cada 0.75 mts (2.5 pies) |
| 97” | 108” | 18 | Refuerzo tipo L cada 0.75 mts (2.5 pies) |
| 109” | 120” | 18 | Refuerzo tipo L cada 0.75 mts (2.5 pies) |

## CONDUCTOS METÁLICOS CIRCULARES:

Para el sistema de ductos metálicos circulares serán del tipo unión longitudinal, de sección circular indeformable, completamente herméticos, de superficie interior y exterior lisa, de gran resistencia y rigidez.

El grafado debe sellar en cuatro pliegues, sin soldaduras ni remaches para evitar la distorsión del material o deterioro del recubrimiento superficial. Se deben utilizar accesorios del tipo macho y hembra, al igual que acoples, tapas y cuellos para rejillas.

## SOPORTADA DUCTOS CIRCULARES:

Debido a que se requiere una excelente presentación de la instalación el Contratista debe prever que los conductos serán apoyados mediante alguno de los siguientes métodos que a continuación enunciamos o el que el instalador considere más apropiado previa coordinación con el Interventor de la Obra Civil:

- Argollas de Cinta en PLATINA DE ALUMINIO PINTADO: Los ductos serán abrazados perimetralmente por la platina y esta a su vez se sujetará a los soportes que vienen anclados de la estructura que son en varilla roscada. El espacio entre soportes no será superior a 2 metros.

- Anclaje a la estructura: Tal como se menciona anteriormente los ductos irán colgados de la estructura utilizando para ello pernos a soportes en ángulo con varilla de 3/8”ø y esta a su vez sujetará la abrazadera con tuercas y arandelas.

- El contratista deberá suministrar un detalle explicativo de la forma como colgará los ductos.

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA DUCTOS EN ZONAS TIPO A O B RIESGO ALTO E INTERMEDIO SISMORESISTENTE. (Tomado de Seismic Restraint Manual Guidelines for Mechanical Systems Versión 1991 pag 3.2)

GUIAS GENERALES PARA SOPORTERIA DE DUCTOS

- Coloque abrazadera en todos los ductos que tengan una sección de área mayor a 6 pies cuadrados. Coloque abrazaderas en ductos ovalados de la misma manera que en ductos rectangulares. Coloque abrazaderas en ductos circulares con diámetros mayores o iguales a 28 pulgadas.

Excepción: no se requiere abrazadera si el ducto esta suspendido por soportes de 12 pulgadas o menos, medido desde la parte superior del ducto hasta el final del soporte donde este, esta agarrado. Los soportes deben estar positivamente agarrados al ducto dentro de las dos pulgadas siguientes a la parte superior del ducto con un mínimo de dos tornillos de metal #10.

- Abrazaderas transversales deben colocarse de acuerdo a los intervalos especificados en la tablas de los capítulos 5,6, y 7 o en ambos extremos del ducto si el recorrido es menos que el intervalo especificado. Las abrazaderas transversales deben estar instaladas en cada dobles y en cada final de ducto, con un mínimo de una abrazadera a cada extremo.

- Abrazaderas longitudinales deben colocarse de acuerdo a las tablas de los capítulos 5,6 y 7, con al menos una abrazadera por cada recorrido de ducto. Abrazaderas transversales pueden actuar en una sección de ducto como abrazaderas longitudinales si la sección de ducto esta conectada perpendicularmente si la abrazadera esta instalada dentro de los cuatro pies de distancia a la intersección de los ductos y si esta calculada de acuerdo al mayor tamaño de ducto (ver pagina 4.2). Las uniones de ductos deben cumplir la norma SMACNA de construcción.

- Un grupo de ductos pueden estar soportados en un mismo marco de tal forma que los pesos y las dimensiones combinadas de los ductos sean menores o iguales al máximo peso y dimensiones del ducto para el cual la abrazadera fue seleccionada (Ej para colocar abrazadera a un ducto de 30”x30” al lado de un ducto de 54” x 28”, seleccione la abrazadera para un ducto de 84”x42”. La dimensión horizontal del ducto de 84”x42” es igual a la combinación de ductos y su peso es mayor que su peso combinado).

- Ductos sin abrazadera deben ser instalados con una distancia mínima de 6” a los soportes verticales de cielorraso.

MARCACION

Los conductos se deben marcar claramente mínimo cada 5 metros indicando con claridad el contenido, el sentido de flujo y el equipo asociado. Ej. Retorno UMA 05, Suministro UMA 08, etc. Esto se hará por medio de calcomanías de tamaño suficiente que permitan leer desde una distancia de 2 mts. Se utilizaran los colores así:

| Azul: Suministro aire | Naranja: Retorno de aire |
| --- | --- |
| Verde: Extracción (rueda entalpía o Ventiladores) | Fucsia: Colección polvos. |

Se debe presentar para aprobación de la Interventoría una muestra antes de la instalación.

## PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE CONDUCTOS DE AIRE

Se pretende garantizar la calidad microbiológica de los conductos instalados y es de forzosa aplicación en las siguientes áreas:

- Salas de cirugía

- Salas de cuidados intensivos

Es responsabilidad del personal instalador de conductos conocer y aplicar este procedimiento durante la instalación de la ductería de aire.

Es responsabilidad del personal de la supervisión de la obra, conocer y verificar el cumplimiento de este procedimiento por parte del personal instalador de conductos

Los materiales requeridos son:

- Tego 51 concentrado

- Agua limpia

- Bayetillas blancas

- Caneca plástica de 50 litros con marcas cada 5 litros y llave para dispensar

- Probeta plática de 500 ml

- Frasco atomizador

- Plástico de polietileno

- Cinta de enmascarar

Las canecas plásticas, probetas y bayetillas a utilizar en este procedimiento deberán estar limpias antes de desarrollarlo y serán de uso exclusivo para esta actividad.

La solución sanitizante será de Tego al 1% medido en volumen. Se deberá identificar con un rótulo con la siguiente información:

- Concentración

- Fecha de preparación

- Fecha de vencimiento (3 días máximo después de la fecha de preparación)

- Nombre del preparador.

La solución de Tego al 1% deberá mantenerse tapada y almacenada en un sitio fresco y protegido de la luz.

Sanitización:

Se procede a limpiar el interior del conducto a instalar utilizando una bayetilla limpia y seca, con el fin de remover el polvo que está pueda contener.

Tomar la solución sanitizante de tego al 1%, en un frasco atomizador y asperjar sobre la superficie interna del ducto, haciendo la totalidad de este. Frotar la superficie con una bayetilla haciendo movimientos circulares y teniendo especial cuidado con los ángulos y uniones de los ductos.

Tapar las bocas del ducto con plástico de polietileno, pegándolo con cinta de enmascarar, mientras se procede con su instalación.

Debe dejarse registrado el control de sanitización de los ductos. Una vez instalado el conducto, y si no se están montando más de estos dejar las bocas de la ductería instalada, tapadas con el plástico.

## AISLAMIENTO DE DUCTOS

Se instalará el aislamiento térmico para conductos de suministro de Aire Acondicionado de acuerdo con las siguientes características técnicas:

Material:                       		DUCT WRAP

Espesor:                     	   	1- 1/2”

Máximo factor K:                	0.20 BTU/hr pie2 °F A 75 °F

Rango de Temperatura:              - 10 °C a 70 ° F

El recubrimiento será  hoja de aluminio (Aluminio Foil) de 0,002 pulgadas de espesor mínimo, reforzado con hilos de fibra de vidrio, pegado en sus puntas con pegante compatible y sellado adicional con una tira de Foil de 3" de ancho, adherida con el pegante antes mencionado.

## AISLAMIENTO TÉRMICO INTERNO DUCTOS CIRCULARES.

Cuando en el proceso de ejecución de obra, se defina la instalación de conductos circulares en reemplazo de los rectangulares indicados en planos y teniendo en cuenta que los ductos estarán a la vista y se requiere una excelente presentación se ha considerado aislarlos térmicamente por la parte interior, ello con el fin de evitar condensación y reducir ruidos a través de los mismos.  Por ello se instalará láminas de fibra de vidrio especial para esta aplicación con barrera de vapor. Este material no tendrá un espesor inferior a 2,5 cm y su aplicación se hará de acuerdo a las normas que para tal fin de el fabricante.

## CONDUCTOS FLEXIBLES.

El Contratista debe suministrar e instalar toda la tubería flexible requerida para interconectar el sistema de conductos con los difusores  en los sitios indicados en los planos debe ser igual o similar a los modelos ATCO o METRAFLEX, M-KE, fabricados por “THERMAFLEX, ATCO o QUITAFLEX ” especial para presiones hasta de 2” C.A. con su correspondiente aislamiento térmico de 1½” de espesor y barrera de vapor.  El tubo interior será construido en Polipropileno calibre Nº 4. Se utilizará alambre acerado tipo piano de 1mm, con la espiral separada 1”. El alambre será adherido con cinta de Polipropileno tipo “Super Ecoflex” de 72 mm de ancha.  La barrera de vapor será construida en Polipropileno calibre Nº 4 y/o Foil de Aluminio.   La soportería de esta manguera se hará siguiendo las normas del  fabricante.

## REJILLAS Y PERSIANAS

Se suministrarán e instalarán las rejillas y persianas marca LAMINAIRE o PRICE de acuerdo como lo indican los planos, construidos en perfiles de aluminio anodizado color blanco, con las siguientes características:

14.1  DIFUSORES DE SUMINISTRO: Del tipo modular marca LAMINAIRE o PRICE, rectangulares de acuerdo a las medidas de los planos,  con damper regulador  de aire. Todos los difusores de suministro deberan incluir rejas de distribución de aire, para un optimo balanceo del sistema de suministro de aire.

14.2  DIFUSORES LAMINARES DE SUMINISTRO: Del tipo especial para salas de cirugias, marca LAMINAIRE o PRICE y según dimensiones indicadas en el presupuesto, de acuerdo con los caudales especificados en planos.

14.3  REJILLAS DE SUMINISTRO: de tipo doble aleta, con damper, marca LAMINAIRE o PRICE . Todas las rejillas de suministro deberán incluir rejas de distribución de aire, para un optimo balanceo del sistema de distribución de aire.

  - REJILLAS DE RETORNO: De tipo cubos o persiana aleta fija, con damper regulador de volumen, marca LAMINAIRE o PRICE.

14.5 PERSIANAS DE DESCARGA O TOMA DE AIRE: Construidas con aletas de perfil especial para impedir la entrada de la lluvia al interior de los ductos, las persianas de toma de aire exterior llevarán damper regulador de volumen y malla de aluminio, marca LAMINAIRE o PRICE.

## TABLEROS ELECTRICOS

Se suministrará, conectará e instalará en el cuarto especialmente acondicionado del primer piso, al lado de la unidad manejadora de aire UMA y de acuerdo con las especificaciones del proyecto eléctrico, un tablero eléctrico de control, marca TELEMECANIQUE o SIEMENES para los Equipos de Aire Acondicionado y de ventilación,  cada  centro de control incluye:

GABINETE  Construido en lámina de acero calibre 14 con dobleces para dar rigidez al conjunto, paneles superior e inferior removibles acceso frontal con sistema de cerradura y parte posterior de doble fondo para facilitar la instalación de los dispositivos internos de cada tablero.

El conjunto será sometido a un tratamiento anticorrosivo por dos capas de pintura anticorrosiva y acabado final en esmalte Horneable.

BARRAJES: En los tableros que se requieran se instalarán platinas de cobre electrolítico del 98% de pureza las cuales irán soportadas por aisladores eléctricos de baquelita con alta resistencia mecánica y bajo poder higroscópico. Dichos barrajes serán diseñados para soportar la corriente determinada para cada caso específico.

INTERRUPTORES Breakers marca Merlin Gerin, Siemens  o equivalente, Serie C-100, para el corte en las tres fases por sobrecarga en una de ellas o cortocircuito en la red, mediante relés termo-magnéticos, con capacidad de ruptura mínima de 20 KA A 440 V.

CONTACTORES Y TERMICOS Cada uno de los motores debera tener un contactor con su respectivo termico de proteccion, los cuales se instalaran dentro del tablero electrico.

SELECTORES Y PILOTOS Los equipos serán operados por medio de selectores de tres posiciones, con funciones de marcha manual, automática y parada, se incluirán las luces indicadoras de circuitos energizados y de operación de cada sistema.

- MONTAJE E INSTALACION

Se instalarán todos los elementos ofertados para los cuales se suministrará mano de obra calificada, con experiencia en este tipo de montajes.

Se efectuaran los siguientes trabajos según los diferentes ítems cotizados:

Equipos y tableros

Se efectuarán todas las conexiones eléctricas, tanto de fuerza como de control, de los diferentes motores, controles, termostatos, etc. de acuerdo con las normas de los diferentes fabricantes.

Se arrancarán todos los equipos tales como Enfriadores de agua, Unidades Acondicionadoras, Ventiladores, etc. comprobando su correcto funcionamiento. Además se tomaran lecturas periódicas en cuanto amperaje y voltaje se refiere para comprobar que el motor se encuentra operando bajo  las condiciones normales (Amperaje de placa).

Se arrancarán los sistemas ajustando y calibrando a las condiciones de diseño establecidas en el proyecto. Se probarán y ajustarán los controles de operación y de seguridad de los equipos tales como termostatos de operación y seguridad, presostatos de baja y de alta, etc.

Los datos obtenidos serán tabulados con la siguiente información: diámetro y tipos de poleas instaladas, Amperajes de placa y reales, Revoluciones por minuto de motores y Rotores, Caudales de aire en las máquinas, Temperaturas del aire tanto a la entrada como a la salida de los serpentines, etc.

Sistemas de aire

Se balanceará y ajustará la totalidad de los sistemas de Aire en cuanto a los caudales del mismo a suministrar, extraer o retornar por cada difusor, rejilla o persiana de acuerdo con lo estipulado en los planos del proyecto, dentro de los márgenes de precisión de las mediciones.

La información obtenida será tabulada con dimensión de la rejilla o difusor, área efectiva de la misma (Ak), caudal de aire de diseño, Velocidad de diseño, Valores de las velocidades obtenidas en el terreno, Velocidad y caudal final de aire obtenido.

Los datos de los equipos y los sistemas de Aire serán entregados  a la Interventoría para su aprobación y archivo como hojas de vida de las unidades y el sistema en general. Además se entregarán los manuales de Servicio y de Partes de repuesto de los diferentes equipos y un juego de planos de las instalaciones de los conductos según obra, incluyendo las posibles modificaciones efectuadas en el terreno.

Toda la documentación deberá ser adecuada y soportada, de manera tal que se disponga de la información necesaria para la validación completa de Los equipos, suministros e instalación.

## VENTILADORES

Los Ventiladores seran marca GREENHECK, del tipo hongo modelo GB para baños, zonas sucias, cuidados intensivos, cuartos de aislados y extracciones en general y del tipo centrifugos modelo Cube para los suministros de los pisos 1, 4 y 5. Todos balanceados estática y dinámicamente, montados sobre chumaceras autoalineables e impulsados por medio de poleas en fundición de hierro y correas trapezoidales con  motor eléctrico trifásico de  1.800 R.P.M.  220/440  Voltios y  60 Ciclos.

16.1 CAPACIDADES.

| SISTEMA | PISO | TIPO DE VENTILADOR | CAUDAL DE SUMINISTRO NETO EN C.F.M. | CAUDAL DE EXTRACCION NETO EN C.F.M. | No. U V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAÑOS P2 AL P5 | HONGO | 0 | 9120 | 1 |
| 2 | ESTERILIZACION P2 Y P3 | HONGO | 0 | 1400 | 2 |
| 3 | P 4 | CENTRIFUGO | 10910 | 0 | 3 |
| 4 | PISOS 2 Y 3 | HONGO | 0 | 19450 | 4 |
| 5 | PISO 5 | CENTRIFUGO | 9800 | 0 | 5 |
| 6 | PISO 1 | CENTRIFUGO | 8200 | 0 | 6 |
| 7 | AISLADOS - P.4 | HONGO | 0 | 300 | 7 |
| 8 | PISOS 4 Y 5 | HONGO | 0 | 9150 | 8 |
| 9 | PISO 1 AREA A REMODELAR | CENTRIFUGO | 8950 | 0 | 9 |
| 10 | BAÑOS P1 | HONGO | 0 | 3240 | 10 |

EN EL SISTEMA No. 8, SE REQUIEREN CUATRO ( 4 ) VENTILADORES IGUALES,  EN LOS DEMAS SISTEMAS SE REQUIERE UN VENTILADOR POR CADA SISTEMA.

17.- TUBERIAS DE COBRE Y AISLAMIENTO

Se suministrará e instalara tubería de cobre sin costura, tipo K, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea liquido y gas frio o succión, que conectan la unidad condensadora enfriada por aire instalada en la terraza y la unidad manejadora de aire UMA, instalada en el primer piso, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soporteria de las tuberías de refrigeración será de acuerdo a lo mostrado en los planos de detalles, cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección.

Los diámetros  de las tuberías de refrigeración  se estiman  de 2 1/8 de pulgadas para las tuberías de succión y de 1 1/8 de pulgada para la línea de liquido siempre y cuando el sistema completo este dividido en dos circuitos de 25 t.r. c/u. En todos los casos el contratista deberá verificar las distancias reales entre los equipos y las capacidades individuales de los sistemas a interconectar y seleccionara los diámetros de tuberías de acuerdo con la norma establecida por ASHRAE.

18.- AISLAMIENTO

Las tuberías de succión serán aisladas térmicamente con aislamiento de caucho de células compactas de 1/2" de espesor, igual o similar al Rubatex o Armaflex,  las tuberias aisladas instaladas en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio para evitar el deterioro prematuro.

Los diagramas de  las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución accesorios y tamaños, el contratista debe acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre.

19.- CONTROLES DE REFRIGERACION

Se suministrarán para ser instalados en las redes de refrigeración de los equipos , los siguientes controles, todos con conexiones para soldar:

- Filtros secadores con cartucho intercambiable.

- Mirilla de líquido y humedad

- Válvulas para cargar refrigerante (si no esta incluida con el equipo).

- Válvulas de expansión termostáticas electrónicas.

- Uniones anti vibratorias especiales para sistemas de refrigeración, con conexiones para soldar.

- Válvulas de paso para el desvío del filtro secador.