ADENDO No. 01

INVITACION PUBLICA No. 04-2010

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS (U.C.S.), INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS

El Hospital Universitario Departamental de Nariño – Empresa Social del Estado – se permite realizar las siguientes aclaraciones en atención a las observaciones que formularon algunos interesados, sobre la convocatoria de la referencia de acuerdo al cronograma de los prepliegos   publicados, así:

La firma  ACCESORIOS Y SISTEMAS SA “ACCEQUIP” presentó las siguientes observaciones:

- SOLICITA ACLARAR SI LA ACOMETIDA ELECTRICA AL CUARTO DE BOMBAS SERA  REALIZADA POR EL HOSPITAL. DE LO CONTRARIO SE NECESITA LOS DISEÑOS Y CANTIDADES DE LA MISMA. EL CLIENTE DEBE SUMINISTRAR EL ESPACIO EN EL TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y LAS CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO, VOLTAJE Y CAPACIDAD DE SUMINISTRO.

RESPUESTA: Esta actividad será realizada por parte del contratista adjudicatario de la obra de la red eléctrica de la Unidad Complementaria de Servicios.

- LA MEMORIA DESCRIPTIVA HABLA DE UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO. ESTA AREA SE INCLUYE EN EL PROYECTO, NO SE INDICA EN PLANOS Y NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE ROCIADORES PARA ESTA AREA. (ACLARAR)

RESPUESTA: No aplica en esta etapa.

- SE SUGIERE UNA BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE, ESTO SOLO SE PUEDE DEFINIR CON LA UBICACIÓN DEL TANQUE. SE REQUIERE CONFIRMAR ESTA CONDICION.

RESPUESTA: Se solicita seguir las recomendaciones de las especificaciones técnicas y los planos.

- EN LAS CANTIDADES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, SE SOLICITA DE 120 GALONES Y EN LAS ESPECIFICACIONES SE INDICA DE 180 GALONES. SE SOLICITA ACLARAR.   SE SUGIERE NO INSTALAR ESCALERA TIPO GATO EN TANQUE DE COMBUSTIBLE, YA QUE POR LAS DIMENSIONES DEL MISMO,  ESTE TIPO DE ESCALERA NO ES FUNCIONAL

RESPUESTA: EL tanque ha presupuestar es el contemplado en las cantidades de obra, es decir,  de 120 galones. Respecto a la escalera tipo gato se sugiere tener en cuenta las especificaciones y condiciones tècnicas solicitadas.

- SE SUGIERE QUE EL DESMONTE DE CIELOS RASOS LO REALICE EL CLIENE CON UN CONTRATISTA ESPECIALIZADO EN ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS. CONFIRMAR COMO SE REALIZARA ESTE TRABAJO.

RESPUESTA: Se aclara que la edificación interna de la UCS se encuentra en obra gris y por tanto no se requiere del desmonte del cielo raso. En todo caso, la obra objeto de esta invitación se realizará coordinadamente con las obras de acabados que comprende instalación de cielos rasos y demàs obras de instalaciones especiales.

- SE SOLICITA ACLARAR CUANTOS GABINETES SE DEBEN COTIZAR PARA INSTALARSE NUEVOS COMPLETAMENTE. SE SUGIERE QUE TODOS SEAN NUEVOS YA QUE REINSTALAR LOS EXISTENTES NO ES TECNICAMENTE CORRECTO.

RESPUESTA:  Las cantidades de obra, contemplan los gabinetes a cotizar que obviamente deben ser nuevos, no remanufacturados.

- SOLICITA SE INFORME SI EL MONTAJE SE VA A REALIZAR EN UN EDIFICIO NUEVO Y EN CASO CONTRARIO INFORMAR SI VA A ESTAR DESOCUPADO O EN FUNCIONAMIENTO.

RESPUESTA: Se reitera que las instalaciones de la Unidad Complementaria de Servicios es nueva, la cual cuenta únicamente con su estructura y fachada  flotante perimetral, por tanto, esta desocupada y no en funcionamiento.

- EN CUANTO AL PERSONAL EXIGIDO PARA EJECUTAR LA OBRA, SOLICITA OMITIR ESTA EXIGENCIA, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE COMENZAR LA OBRA SE PUEDE DETERMINAR LOS PROFESIONALES QUE VAN A REALIZAR LOS CARGOS SOLICITADOS.

RESPUESTA: Se mantiene la exigencia contemplada en los pliegos, considerando que corresponde a la entidad contratante asegurar el interès pùblico a travès de la verificación previa entre otros aspectos del personal con quien se ejecutará la obra.

- SE SOLICITA ACLARAR EN CUANTO A LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS REFERENTE AL ANTICIPO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FORMA DE PAGO),  PUES DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES AFIRMAN QUE ESTA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIZAR SU DESTINACION AL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO.

RESPUESTA: Conforme a lo estipulado en los pliegos, se aclara que el anticipo estará destinado única y exclusivamente a la financiación de la obra, sin embargo respecto a los rendimientos financieros que se generen de su manejo, es decir, los intereses del anticipo depositado en la cuenta de ahorros, por disposición legal son de propiedad del hospital  y por tanto, estos podrán ser dispuestos o verificados en cualquier momento por esta entidad. En todo caso, al finalizar el contrato, estos rendimientos deberàn ser restituidos al Hospital.

- SE SOLICITA OTORGAR UN PLAZO MAS AMPLIO PARA LA PRESENTACION DE INQUIETUDES EL CUAL PUEDE SER DE 3 DIAS ANTES DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

RESPUESTA: Para efectos de la elaboración del cronograma de la invitación pública en los pliegos de condiciones definitivos, se deberá dar cumplimiento a los términos mínimos establecidos en el Manual de Contratación. En todo caso, se garantizará la presentación de solicitud de aclaraciones en la audiencia programada para el efecto con anterioridad al inicio del plazo de presentación de las  propuestas.

- SOLICITA SE ACLARE A QUE TIPO DE POLIZA SE REFIERE LA POLIZA CONTRA TODO  RIESGOS.

RESPUESTA: Esta póliza se encuentra dirigida a ampara la obra contra cualquier insuceso que le ocurra a la obra durante el lapso de su ejecución.

- SOLICITA ACLARAR LA FECHA DE  LA VISITA TECNICA AL SITIO DE LA OBRA.

RESPUESTA:  La visita obligatoria al sitio de la obra se definirá en el cronograma de los pliegos definitivos.

- SOLICITA SE ACLARE SI SE PUEDE ACREDITAR LA CALIDAD PROFESIONAL CON UN INGENIERO MECANICO  CON CERTIFICAICON CEPI  (especialista contraincendios).

RESPUESTA:  Se aclara que la calidad profesional de acuerdo a los prepliesgos, se puede acreditar alternativamente con Un Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Civil especializado en hidráulica. Es decir, que la especialización se exige para el profesional del ramo de Ingenieria Civil. En el caso planteado, es valido el profesional propuesto por tratarse de Ingeneiro Mecatronico conforme al perfil señalado en  los prepliesgos de condiciones.

- SOLICITA RESPECTO AL SISTEMA DE PREACCION, VALVULAS SUPERVISADAS Y CHEQUE DE ALARMA, DETERMIANR QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN Y PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y LINEAS DE CONTROL DE ESTOS EQUIPOS. QUIEN LLEVA LA SEÑAL HASTA EL TABLERO DE CONTROL.

RESPUESTA:  Se aclara que el sistema de detección es independiente. El sistema de aspersión incluye un sistema de detección.

- SOLICITA  INFORMACION SOBRE CORTES, ELEVACIONES, DETALLES DE INSTALACION, CRUCE CON OTROS SERVICIOS COMO AA, ILUMINACION, CABLEADO, ESPACIO DISPONIBLE EN FALSO TECHO O ALTURAS DE LA INSTALACION.

RESPUESTA:  Se debe ajustar a las cantidades de obra solicitadas en los pliegos de condiciones. La ejecución de la obra se coordinará con los demás contratistas de instalaciones especiales, acabados y junto con la inetrventoría los detallas constructivos.

16. SE SOLICITA LOS PLANOS DE DISTRIBUCION DEL CUARTO DE BOMBAS Y LA UBICACION DEL TANQUE DE AGUA  CONTRA INCENDIO. ES ELEVADO O BAJO NIVEL DEL CUARTO DE BOMBAS ENVIAR DETALLES.

RESPUESTA:  Se solicita verificar la información en el plano del primer piso de rociadores. El tanque de abastecimiento existente en  el Hospital se enceuntra bajo nivel y aledaño a la construcción de la UCS.

17. SOLICITA ACLARAR SI DENTRO DE LA OFERTA SE DEBE COTIZAR LA BASE EN CONCRETO PARA LA BOMBA PRINCIPAL?. SI ES ASI, SE NECESITA EL DISEÑO DE LA MISMA, PARA SACAR CANTIDADES.

RESPUESTA: Esta obra civil sérá ejecutada dentro de las obras de acabados a cargo del contratista adjudicatario de la misma.

18. SE SOLICITA ACLARAR COMO SE VA A SER ENTREGA DE LAS AREAS Y CUAL ES EL COMPROMISO DE ENTREGA DE LAS MISMAS, SI EL TIEMPO DE EJECUCUION SE ESTIMA EN 5 MESES Y SE PIDE 5 FRENTES DE TRABAJO.

RESPUESTA:  Las áreas se encuentran disponibles, toda vez que se trata de una edificación nueva, sin embargo la ejecución de esta obra deberá realizarse coordinamente con las demás obras complementarias en la UCS.

La firma  PROSESCO LTDA INGENIEROS SANITARIOS presentó las siguientes observaciones:

- RESPECTO AL NUMERAL 6 DE LA VISITA OBLIGATORIA. SE SOLICITA  AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA VISITA POR PARTE DE UN INGENIERO SANITARIO, TODA VEZ QUE CUMPLE CON UNA TRAYECTORIA DE 25 AÑOS DE EXPEREINCIA  EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS.                                                                                              RESPUESTA:  El Comité considera valida esta observación. De todas maneras se deberá cumplir con los parametros establecidos en los pliegos de condiciones, pues, la visita tiene por objeto conocer el sitio de la obra y demás factores para la elaboración de la propuesta.

- SE SOLICITA ACLARAR LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION EN CUANTO A PRECIOS UNITARIOS O PRECIOS GLOBALES.

RESPUESTA: La modalidad de contratación se realiza bajo la modalidad de precios uniatrios fijos sin reajuste.

3. SE SOLICITA ACLARAR SI LA VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE LA OBRA Y EJECUCION DEL CONTRATO PUEDE REALIZARSE POR INGENIEROS SANITARIOS CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE CONTRATOS.

RESPUESTA: Se tendrá en cuenta esta observación en los pliegos definitivos permitiendo la participación de Ingeneiro Saniatrios, siempre y cuando cumplan con los requisitos habilitantes exigidos.

En constancia se expide a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2010.

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

Proyectò: Comitè de Contratación.