# ADENDO No. 02

# INVITACION PUBLICA No. 04-2010

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN –

De conformidad con lo previsto en el cronograma de la Invitación Pública de la referencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño – Empresa Social del Estado –, previo análisis del Comité de Contratación, procede a publicar la respuesta a las aclaraciones formuladas frente a los pliegos definitivos en la Audiencia de Aclaración de Términos y Distribución de riesgos llevada a cabo el 9 de marzo de 2010, así:

- El Ingeniero Diego Bello por parte de la firma ACCESORIOS Y SISTEMAS, formula las siguientes preguntas que se resuelven a continuación así:

- El diseño de la bomba contra incendio y cuadros de cantidades no tienen cuenta la ubicación del tanque de agua ni accesorios para refrigeración del motor señal de presión a tablero de control línea de suministro de combustible excéntricas concéntricas, y conexión bomba yokey a bomba generar, la ubicación del tanque del agua sugiere instalar un equipo vertical de succión negativa

RESPUESTA:

El proponente debe cotizar  de acuerdo a las cantidades de obra y especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones.

- Los servicios de agua luz y baños para el desarrollo de la obra pueden ser suministrados por el hospital sugerimos que el hospital los suministre y se divide el costo entre los contratistas de ser así cual seria el porcentaje y valor que correspondería.

RESPUESTA:

Conforme a los pliegos de condiciones la instalación de las acometidas independientes de agua, luz, teléfono y otros, asì como el costo de estos servicios debe asumirlos el proponente. No es aceptable la solicitud realizada por el contratista, por cuanto compartir las mismas acometidas implica el riesgo de causar daños o interferencia en los equipos del Hospital, asì como de afectar su funcionamiento en general, situación que debe evitarse toda vez que tratándose de una entidad hospitalaria esta no puede verse paralizada u obstaculizada en la prestación del servicio de salud.

- Para el caso de las pruebas hidrostáticas y de flujo en la bomba el hospital suministra el agua

RESPUESTA:

El Hospital suministrara el agua única y exclusivamente para las pruebas hidrostáticas y de flujo en la bomba.

- Teniendo en cuenta que en caso de contratación esta se realizara con el proponente no con sus funcionarios solicitamos se omita el requisito de la carta de compromiso, no creemos que sea necesaria ya que el oferente se compromete a suministrar el personal con la experiencia determinada en el pliego

RESPUESTA:

Se reitera que el personal y la carta de compromiso son requisitos habilitantes y dan cuenta de la seriedad de la oferta.

- De acuerdo con lo solicitado en el numeral 12.4 nos permitimos solicitar a la entidad sea informada en la audiencia que efectivamente el hospital cuenta y tiene al día todos y cada uno  de los documentos indispensables para hacer la excepción del IVA al momento de realizar las compras por parte del proponente favorecido ya que con es bien sabido el hospital debe entregar oportunamente estos documentos al contratista para que no sean cobrados, se adjunta el listado que segun el proponente requieren la DIAN para la excepción del IVA, circular 0170 de DIAN

RESPUESTA:

De acuerdo a lo previsto en los pliegos de condiciones los costos de equipos deben presentarse con todos sus costos directos e indirectos incluyendo todos los impuestos que apliquen, la exención del IVA hace referencia a la Utilidad en contratos de obras publicas, conforme a la normatividad citada en los pliegos de condiciones.

- Solicitamos muy respetuosamente a la entidad que el tiempo de ejecución del contrato se comience a contar a partir del pago del anticipo.

RESPUESTA.

Se reitera lo estipulado en los pliegos en relación al anticipo y acta de iniciación. El eventual contratista debe demostrar una garantìa y solidez financiera para respaldar la obra.

- Solicitamos que el anticipo se pague tan pronto se legalice el contrato.

RESPUESTA.

El anticipo iniciará a tramitarse una vez se legalice el contrato y se formalice la apertura de la cuenta de ahorros y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

- En el numeral 16 corregir el numeral que dice 30 en letras y 40 en números  respecto a la amortización del anticipo numeral 16 forma de pago

RESPUESTA: Se aclara que conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, el anticipo será del cuarenta (40%) por ciento del valor total del contrato y el mismo se amortizará en un porcentaje del cuarenta (40%) sobre cada una de las actas de avance de obra. Si resultare un saldo de amortización, este se amortizará totalmente del acta de avance final de la obra.

- Teniendo encuentra para acceder a lo pactado como anticipo solicitamos a la entidad omita el requerimiento de realizar la cuenta conjunta

RESPUESTA: Esta  solicitud no es viable, considerando que la cuenta de ahorros es una exigencia de tipo legal para el manejo del anticipo tratándose de obra pública e igualmente lo exige el Manual de Contratación Interno del Hospital, toda vez que el mismo constituye la asignación de unos recursos públicos.

- Teniendo en cuenta lo requerido solicito se tenga la experiencia en salud ocupacional como técnico profesional ya que este titulo obtenido puede realizar esa función de forma idónea

RESPUESTA: Se acoge esta observación, en el sentido de que la persona propuesta para desarrollar las actividades de salud ocupacional siempre que cuente con licencia en salud ocupacional expedida por la autoridad competente

- Con respecto a lo solicitado al profesional de gestión de calidad veo con preocupación las exigencias presentadas por la entidad razón por la cual y encontrándose en este proceso el cual prima por su objetividad y transparencia que solicita que no cuente con una especialización  sino certificados de educción no formal relacionados con gestión de calidad.

RESPUESTA: Se admitirá certificación de educación no formal en gestión de calidad con intensidad no inferior a 120 horas.

- En cuanto  a la parte técnica al contratista se le entregaran los cálculos hidráulicos de diseño del sistema.

RESPUESTA: Los cálculos hidráulicos son el reflejo de la presente convocatoria, y se ven reflejados en el cuadro de cantidades que se solicitan.

- Indicar Alcance de la póliza de todo riesgo y quien es el tomador

RESPUESTA: Esta póliza cubre cualquier riesgo que suceda a la obra conforme a la cobertura y exclusiones ofrecidas por la Compañías Aseguradoras  y el tomador es el contratista.

- El Ingeniero HAROLD DURAN por parte de la firma IMPORT SYSTEM sistemas y suministros Ltda., formula las siguientes preguntas que se resuelven a continuación:

- En las licitaciones 01, 02, y 03 de 2010 que hacen parte integral del proyecto se solicita tener experiencia específica en hospitales esto a raíz de la complejidad del edificio a construir porque en este proceso licitatorio no se solicita el mismo requerimiento en hospitales tendiendo en cuenta la envergadura del proyecto a realizar y lo complejo de su realización.

RESPUESTA: No se requiere en la presente invitación, la acreditación de obras en hospitales considerando, que de acuerdo a las normas técnicas citadas como base de las especificaciones técnicas de los pliegos, aplican para cualquier tipo de edificación.

- Ingeniero Fernando Rengifo formula las siguientes preguntas, que se resuelven a continuación:

- En la pagina 26 de los pliegos numeral 1.3 hablan de mantenimiento durante 10 años, auque la garantía de los equipos es de dos años debe aclararse en que consiste su alcance si hay que incluirlo en la propuesta o si seria un contrato de mantenimiento después de cumplir la garantía.

RESPUESTA: De acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del literal l de los requisitos de capacidad técnica de los pliegos de condiciones, el soporte técnico a cargo del eventual contratista debe brindarse no solo por el término de la garantía,  sino por el término de 10 años, el cual consiste en la obligación de asesoría adquirida por el contratista para efectos de la operación, mantenimiento  y funcionamiento de los equipos, incluyendo la asesoría en la adquisición de repuestos y demás conceptos solicitados en este numeral. Se aclara que el mantenimiento correctivo debe realizarse a cargo del contratista incluyendo la respectiva reposición de repuestos durante el término de la garantía  y por su parte,  el mantenimiento  preventivo debe igualmente ser realizado y asumido por el contratista durante el mismo término de la garantía, ponderando su costo en la propuesta.  El Hospital no  reconocerá ninguno costo adicional por estos conceptos durante el término de la garantía.

- En alguna parte de los pliegos de habla de detección y aparentemente es independiente y no es dentro del alcance del contrato esto debe aclárese

RESPUESTA: La detección no hace parte de la presente convocatoria, sin embargo los elementos de control y supervisión si estàn incluidos, es decir, sensores de flujo, válvulas supervisadas etc, todo esto según el cuadro de cantidades.

- En alguna parte de lo pliegos se habla de medidor de caudal y cabezal de prueba y ambos están incluidos en el listado de materiales  y los dos cumplen la misma función, básicamente el cabezal de prueba es de uso industrial por que es de descarga abierta lo apropiado seria medidor de caudal se podría colocarse en el medidor del tanque se solicita aclaración al respecto.

RESPUESTA:  Se debe considerar los dos elementos de medición ya que el sensor de flujo sirve como complemento a la medición realizada en el tubo pitot del cabezal de pruebas.

- En la pagina 7 de las especificaciones se habla de un tablero para bomba eléctrica y la bomba es con motor diesel

RESPUESTA: La bomba es de motor diesel, se debe considerar el tablero para este tipo de motor.

- En la pagina 7 de las especificaciones de encendió de remoto del motor por un pulsador y por válvula de diluvio, en la lista de materiales no hay válvulas de diluvio las cuales serian para los sistemas de preacciona. El arranque por pulsador no es usual ya que arranca automáticamente por caída de presión en la línea, si se deas el pulsador no esta especificado, donde va y quien haría el cableado.

RESPUESTA: No se debe considerar el pulsador remoto.

- En la pagina 10 de las especificaciones hablan de válvulas de alarma pero en la lista de materiales no aparecen incluidas, estas válvulas son prácticamente de uso industrial  no se requieren pues los sistemas poseen sensores de flujo y el hospital debe tener un panel de alarma (no incluido en el alcance de este contrato al cual llegan las señales de los sensores de flujo favor aclarar este punto.

RESPUESTA: Considerar las válvulas especificadas en las cantidades de materiales y considerar igualmente los sensores de flujo.

- Se pueden cambiar sustituir por rosiadores que no sean maraca tayco pero que sean aprobados por sellos Ul o Fm igual pregunta valdría para los demás elementos que determinan como marca tayco, hay una parte donde se habla de protecciones pasivas donde se menciona pero no se especifica nada esto se refiere por ejemplo a recubrimiento con pinturas intumesentes, en caso de haberlas debe ser que no están incluidas en este contrato porque no existe información en el pliego.

RESPUESTA: Preferiblemente cotizar la marca especificada si no, considerar marcas con igual o mejor calidad, que sean maracas comerciales para la adquisición de respuestos y soporte técnico, todo lo anterior con sellos UL/FM.

- Hablan de sistemas de preaccion para sub estaciones plantas eléctricas, y cuartos con equipo electrónico no hay diseños de esto ni aparecen  en las cantidades de los materiales por favor aclarar., aunque el tanque no es de este contrato se supone que la tubería de alimentación y control de entrada están por fuera de este contrato favor aclarar.

RESPUESTA: No considerar sistemas de preacción.

- Se presenta un fax de insisan FIRE respeto a la garantías de los equipos  y materiales

RESPUESTA: Se mantiene lo estipulado en los pliegos.

- Los materiales que  no se especifican en el presupuesto los asume el contratista o el hospital, o se cobran como adicionales.

RESPUESTA: El Contratista debe contemplar todos los materiales que se requieran para la ejecución de las cantidades de obra en los respectivos análisis de precios unitarios. De conformidad con los pliegos de condiciones, las obras adicionales, deberán ser previamente aprobadas por el Hospital.

En constancia se expide a los once (11) días del mes de marzo del año 2010.

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

Proyectò: Comitè de Contratación.