# ADENDO No. 01

# INVITACION PUBLICA No. 03-2010

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, RED REGULADA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SONIDO AMBIENTAL EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS.

De conformidad con lo previsto en el cronograma de la Invitación Pública de la referencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño – Empresa Social del Estado –, previo análisis del Comité de Contratación, procede a publicar la respuesta a las aclaraciones formuladas frente a los pliegos definitivos en la Audiencia de Aclaración de Términos y Distribución de riesgos llevada a cabo el 16 de marzo de 2010, así:

- CON RESPECTO A LOS GABINETES, DUCTOS Y CANALIZACIONES MONOMARCA ES DE RECORDAR QUE LAS SEÑALES DE TRANSMISIÓN POR LAS REDES DE DATOS SOLO PASAN POR ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD TALES COMO EL CABLE LOS JACKS PATCH PANELS  DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LOS PATCH CORDS.

Se corrige la tabla de la página 29 de las especificaciones técnicas, “Tabla de Relación Elementos que Deben ser Monomarca”, por la siguiente:

| ELEMENTO | MONOMARCA | OTRA MARCA |
| --- | --- | --- |
| Cable UTP 100 Ω, 4 pares, Cat 6A | X |  |
| Patch cord cable UTP, Cat 6A . | X |  |
| Patch panel, Cat 6A. | X |  |
| Face Plates | X |  |
| Jacks RJ – 45 Cat. 6A | X |  |
| Cable de fibra óptica | X |  |
| Patch cord fibra óptica | X |  |
| Organizadores de Cable | X |  |
| Bandejas de fibra óptica | X |  |
| Cable UTP 100 Ω, 4 pares, Cat 6 | X |  |
| Sistema 110 de cross conexión | X |  |
| Gabinetes | X |  |
| Ductos y canalizaciones |  | X |

El canal de comunicaciones que comprende PATCH CORD, JACKS, CABLE y PATCH PANELS, se soporta y su rendimiento depende intrínsecamente de los accesorios en los que se maneja el sistema de cableado estructurado, bajo este orden de ideas, los componentes como gabinetes, ductos y canalizaciones deben garantizar condiciones adecuadas para los elementos del canal de comunicaciones y así obtener del sistema de cableado su mejor rendimiento, se debe garantizar que los componentes cuenten con un soporte adecuado y manejen los radios de curvatura solicitados en la norma ANSI/TIA/EIA 569B.

Los ductos utilizados ya sea tubería EMT o bandeja portacables tipo malla, debe cumplir lo indicado en las especificaciones técnicas generales.

- SIENDO CONSECUENTES CON LA PAGINA 18 DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES SE DEBE PLANTEAR LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA RED DE COMUNICACIONES CARACTERIZADA POR SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANAL COMPLETO MÍNIMO EN CATEGORÍA 6ª, NO SE RESTRINGA A LA INSTALACIÓN DEL CABLE UTP PERMITIENDO LA INSTALACIÓN DE PRODUCTOS BLINDADOS DE LA MISMA CATEGORÍA QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES PLANTEADAS, ACLARAMOS QUE SI ESAS CANALIZACIONES NO PUEDEN SER MONOMARCA Y EN SEGUNDO LUGAR QUE EL CABLEADO SEA 6ª BLINDADO Y NO 6ª O SUPERIOR, DENTRO DEL TEMA DE MONOMARCA SE ENTIENDE LA POSIBILIDAD DE GABINETES CERTIFICADOS EN LAMINA DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CUMPLA CON ESOS REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN.

El desempeño de una solución apantallada y sin apantallamiento en cualquier categoría debe ser la misma tomando en cuenta que la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-10 para categoría 6A, no solicita un tipo de construcción de cable en especifico, en la norma se determina los parámetros mínimos que se deben sobrepasar para que el canal sea categoría 6A. La entidad determino que para no depender del sistema eléctrico y de tierras del edificio debe ser no apantallado (UTP) esto reduce de manera significativa costos y tiempo en lo referente a mano de obra.

Si el cable apantallado se instala con conectores y patch panels inapropiados, o si la pantalla del cable es dañada por cualquier circunstancia, la calidad de la señal transmitida puede verse afectada, ya que se producirá una degradación en la inmunidad del sistema. Por lo tanto, un sistema de cableado apantallado debe estar compuesto por componentes individuales, todos ellos apantallados, además de realizar una buena instalación y mantenimiento. Para evitar que la pantalla se rompa o se vea afectada por un dobles, el radio mínimo de curvatura del cable debe ser 8 veces el diámetro externo del cable, por consiguiente la canalización para esta solución debe ser como mínimo de 17 cm de alto x 5 cm de profundidad.

La ultima categoría aprobada por la ANSI/TIA/EIA es 6A por este motivo la solicitud se mantiene en SISTEMA DE CABLEADO CATEGORIA 6A UTP.

Para la entidad es de suma importancia que la garantía solicitada cubra todos los elementos del sistema de cableado estructurado incluidos gabinetes, es por esto que el requerimiento de monomarca es de obligatorio cumplimiento.

- EL VOLUMEN DE OBRA (CAPITULO 2 1 SE SOLICITA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 LUMINARIAS DE 240 VATIOS 1620 LEDS ULTRABRITH. EN LOS PLANOS NO APARECE SU  UBICACIÓN. A PARTIR DE QUE TABLERO SE LE SUMINISTRA EL SERVICIO.

La ubicación de las luminarias para la fachada se hará en obra, la acometida y tablero para el control de estas se encuentra incluido en las cantidades de obra y ubicación esta en la portería.

- ESTAS LUMINARIAS SON DE FABRICACIÓN CHINA TAIWÁN, ESTAS NO ESTÁN HOMOLOGADAS NI DEBIDAMENTE REPRESENTADAS EN COLOMBIA, LO CUAL NO DA GARANTÍA POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR. SUGERIMOS ESTUDIAR ESTA NECESIDAD Y SUSTITUIRLAS POR LUMINARIAS QUE SATISFAGAN NECESIDADES FUTURAS.

ACLARA QUE LAS LUMINARIAS EN LA PAGINA WEB DE FABRICANTE APARECEN DE 150 VATIOS Y NO DE 240 VATIOS Y NO SE HA ENCONTRADO QUE ESTÉN CERTIFICAD ANTE ICONTEC Y CIDET.

Se cambia el ítem 4.1 a “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR HERMÉTICO METAL HALIDE DE 250 VATIOS, 220 VOLTIOS, EN BASE DE CONCRETO DE 40X40X40 CM”, la cantidad se mantiene y la ubicación se convendrá con interventoría en obra.

- POR LAS BANDEJAS PORTACABLES CON DIVISIÓN SE UTILIZA UN COMPARTIMIENTO PARA CABLES DE ENERGÍA Y EL OTRO CABLEADO DE COMUNICACIONES Y SEÑALES

La bandeja portacables con división se usara para la red eléctrica y la red de comunicaciones, guardando las distancias mínimas exigidas.

- LAS TUBERÍAS PARA TOMACORRIENTES NORMALES, REGULADOS Y GRADO HOSPITALARIO SE COMPARTEN O SE LLEVAN TUBERÍAS INDEPENDIENTES PARA CADA TIPO DE SERVICIO. SEGÚN PLANO ESTAS TUBERÍAS SON COMPARTIDAS, SE ACLARA QUE EL PLANO NO HACE REFERENCIA QUE POR EL MISMA DUCTO PASAN RED DE COMUNICACIONES Y SEÑALES Y RED ELÉCTRICA

Cada circuito de tomas red normal, red regulada, especiales y alumbrado están contenidos en tuberías independientes, y así se reconocen en el respectivo A.P.U.

- LOS TOMAS PARA ESTERILIZACIÓN EN SEGUNDO PISO SEGÚN PLANO NO 7 SE ALIMENTA DESDE EL TABLERO TTY-P2 (circuito 5,6,7) EN CABLE NO 12, PERO EN EL DIAGRAMA DE CARGAS DE ESTE TABLERO ESTOS CIRCUITOS NO CORRESPONDEN A ESTE SERVICIO SINO A TOMA DE SERVICIOS GENERALES, FAVOR ACLARAR Y RECTIFICAR CARGAS DE ESTOS EQUIPOS

Los tomas indicados en esterilización en segundo piso, corresponden al ítem 4.4 del presupuesto, por lo tanto prevalece la información de este último y de especificaciones técnicas.

- EN LAS CENTRALES DE MONITORES PISO 3 NO EXISTE TOMAS REGULADOS, CONSIDERAMOS LA CONVENIENCIA DE DISPONER DE ESTE SERVICIO PARA MEJOR PROTECCIÓN DE EQUIPOS

En las centrales de monitoreo si se incluyen tomas regulados, se identifican con la nomenclatura propuesta en los planos, los tomas que pertenecen a los tableros “TR…” corresponde a tableros regulados y “TR” a tomas regulados. En el replanteo de la obra se estimara la necesidad de aumentar las cantidades de obra o de nuevos ítems.

- SI DENTRO DE LOS COSTOS ESTA INCLUIDO LAS APERTURAS DE LAS PERFORACIONES Y RESANES SOBRE EL CIELO Y LOS MUROS Y LOS ACCESORIOS DE SALIDA DE DUCTERIA PARA   BANDEJA TUBERÍA

En el análisis de costos de las instalaciones eléctricas correspondiente a salidas no esta considerado los resanes de muros o cielos rasos, pero si, las perforaciones para las diferentes salidas de incrustar.

- SOLICITA SE PUBLIQUE LOS PRECIOS UNITARIOS O GLOBAL.

En planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra se puede obtener la suficiente información para el cálculo de los análisis de precios unitarios. En todo proyecto las cantidades de tubería y conductores para una salida, se toma como promedio de acuerdo a la distribución de las mismas.

- PROPONE QUE EL VALOR UNITARIO QUE VIENE REFLEJADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS LA PROPUESTA ES QUE SE DEJE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ES APRECIATIVO DE CADA PROPONENTE. NO PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, O QUE SE ENTREGUE LAS CANTIDADES QUE CONFORMAN EL VALOR UNITARIO.

En planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra se puede obtener la suficiente información para el cálculo de los análisis de precios unitarios. En todo proyecto las cantidades de tubería y conductores para una salida, se toma como promedio de acuerdo a la distribución de las mismas.

- PUNTO 10.3, DE LAS CANTIDADES CUAL ES EL CALIBRE DE LA MALLA Y EN SEGUNDO LUGAR SI NO HAY COHERENCIA DE CATEGORÍA 6ª BLINDADA  PORQUE HAY UNA RELACIÓN ENTRE EL PISO Y EL CONDUCTOR.

La base de piso conductivo propuesto en el ítem 10.3 no hace referencia al sistema de comunicaciones, sino al eléctrico de quirófanos y UCI, exclusivo para el control de la electricidad estática.

- SE SUGIERE QUE SE REVISE LA MALLA DE ALTA FRECUENCIA QUIRÓFANOS Y UCI EN RELACIÓN CON EL MATERIAL A UTILIZAR.

Se cambia el ítem 4.1 a “SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE PISO CONDUCTIVO EN PLATINA DE COBRE 1/8”X1” CUADRÍCULAS DE 0,25X0,25 UNIDO CON SOLDADURA DE PLATA”

- EN EL ÍTEM 10.8 SUMINISTRO DE MONITORES DE CANAL DIFERENCIAL.

Especificaciones del equipo localizador de fallas circuitos de los transformadores aislado de UCI.

Rango medición corriente:				desde CTs

Valor de respuesta a corriente de prueba:		0,5 mA

Display:						si

Reset externo:					si

Número de canales:				12

Comunicación:					RS 485/ BMS

Contacto de salida:				NC/NA, 5 A.

Tensión alimentación:				70 a 276 ca/dc

Capacidad de memoria:				300 eventos.

ACLARACIONES SOBRE EL CABLEADO ESTRUCTURADO:

- SOBRE EL CABLE UTP CUATRO PARES CAT 6ª CMR, SE PUEDA CABLE DEBIDAMENTE CERTIFICADO Y CON PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN FABRICA DE 0 A 500 MHZ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TENGA TABIQUE DE SEPARACIÓN O TRES TUBOS CON INYECCIÓN DE AIRES, LAS DOS TECNOLOGÍAS SON ACEPTABLES INTERNACIONALMENTE, ACLARACIÓN QUE NO SE LIMITE A MARCAS QUE SEA MONO MARCA PERO NO ÚNICA MARCA.

Para la entidad es de suma importancia que la garantía solicitada cubra todos los elementos del sistema de cableado estructurado incluidos gabinetes y canalizaciones, es por esto que el requerimiento de monomarca es de obligatorio cumplimiento.

La fabricación que mas se acomoda a las características de diámetro externo del cable que ese 7.5 mm es con los tres tubos de separación interna, tomando en cuenta que otro tipo de fabricación afecta el diámetro externo y puede afectar el porcentaje de llenado de las bandejas y canaleta contenido en la norma ANSI/TIA/EIA 569B.

Se mantiene la especificación del cable UTP solicitado.

- RESPECTO AL ADENDO NO.3 ACEPTAR QUE LAS CERTIFICACIONES DE LOS CURSOS Y DISEÑO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y DE GROUNDING AND BOUDING PUEDA SER CERTIFICADAS. EN DIFERENTES MARCAS CERTIFICADAS, EL ADENDO 3 DICE QUE EL CURSO DE GROUNDING AND BOUDING SE REFIERE A UNA CAPACITACIÓN Y SE REFIERE A UNA CAPACITACIÓN Y ES INDEPENDIENTE A LA EXPERIENCIA EXIGIDA.

Se mantiene lo indicado en el Adendo No. 3.

- SOLICITA ACEPTAR QUE EL OFERENTE PUEDA SER INTEGRADOR YA QUE ESTO IMPLICA UNA ESTRUCTURA MAS SÓLIDA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

Se mantiene lo indicado en el Adendo No. 3.

- SE SUGIERE QUE CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN CABLEADO ESTRUCTURADO SE TENGA EN CUENTA LA EXPERIENCIA EN DIFERENTES MARCAS SON NECESIDAD DE SER MONOMARCA.

Se mantiene lo indicado en el Adendo No. 3.

- PARA QUE SE EXIGE AL INTEGRADOR CERTIFICADO EN DISEÑOS DE CENTROS DE COMPUTO SI LA OBRA NO TIENE NADA PARECIDO

En el sistema de cableado estructurado según la norma debe existir por lo meno un centro de computo o equipos en el cual se concentra la llegada de las fibras de todos los cuartos de cableado, por esto se mantiene la solicitud.

Se mantiene lo indicado en el Adendo No. 3.

- QUE SE COLOCARAN CATEGORÍAS MÍNIMAS EN CABLEADO ESTRUCTURADO  6ª O SUPERIOR.

La ultima categoría aprobada por la ANSI/TIA/EIA es 6A por este motivo la solicitud se mantiene en SISTEMA DE CABLEADO CATEGORIA 6A UTP.

Se mantiene lo indicado en el Adendo No. 3 y especificaciones técnicas.

En constancia se expide a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2010.

BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Proyectó: Comité de Contratación.