TITULO:	INGENIERIA BASICA SISTEMA CONTRA INCENDIOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

# MEMORIA DESCRIPTIVA – SISTEMA CONTRA INCENDIOS

# INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito establecer los alcances de la protección contra incendios del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ubicado en la Ciudad de Pasto y proporcionar así a quienes deben implementar dichas protecciones la información y criterios para entender e interpretar los diseños realizados, de tal manera que se obtenga como resultado sistemas integrales confiables y costo-beneficiosos orientados a proteger a las personas, el ambiente, los activos y procesos de la empresa.

El conjunto de documentos correspondientes a la Memoria Descriptiva, a las especificaciones técnicas, planos y cálculos hidráulicos anexos, conforman la INGENIERIA BASICA de la “Protección Contra Incendios” requerida para el HOSPITAL y como tal deben ser considerados de manera integral por quienes oferten la implementación de los sistemas diseñados y por quien o quienes sean seleccionados para realizarlos.

La descripción e información contenida en los documentos es solo la considerada necesaria para que firmas y personas con experiencia real en suministro e instalación de sistemas de protección contra incendios similares puedan preparar sus ofertas y ejecutar sus trabajos ceñidos a la filosofía de los sistemas diseñados, y siguiendo las pautas establecidas en las Normas NFPA y complementarias que se han exigido en el diseño.

- GENERAL

  - Los planos anexos y estas especificaciones tienen por objetivo la licitación de la instalación de sistemas de protección contra incendios completos de las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ubicado  en la ciudad de Pasto. Sin embargo, esta licitación no incluye un diseño detallado.

  - Un Contratista con experiencia en este tipo de instalaciones será elegido, luego de un análisis técnico y económico de las ofertas recibidas, para que instale el sistema.  Este Contratista, por su experiencia en este tipo de instalaciones, debe entender que la localización de los equipos, tuberías, abrazaderas, mangueras, hidrantes, rociadores y detectores de humo y calor tienen que ser coordinadas en el momento de la instalación.  Por este motivo, lo que está en los planos, no es necesariamente la localización final de los equipos.  Por este motivo el Contratista debe tener en cuenta estas variables durante la elaboración de su oferta económica.  Esto quiere decir que el precio base de esta licitación debe incluir las posibles modificaciones, que en cualquier caso serán menores, sin embargo estas se pueden repetir en muchas ocasiones. Por ejemplo, si un rociador hidrante, tubería, o detector tiene que ser instalado en un sitio diferente a lo mostrado en los planos para evitar alguna interferencia ya existente, o el recorrido de una tubería tiene que modificarse para evitar otros equipos, esta modificación debe estar incluida en la oferta. Debe tenerse en cuenta que el edificio y el amoblamiento pueden tener variaciones.

  - El Contratista antes de la instalación de los sistemas someterá para revisión al Gerente en comité y sus asesores técnicos, (interventoria), Planos que indicarán la distribución exacta del sistema de rociadores.  Estos planos serán puestos al día durante la instalación del sistema y se convertirán en los Planos Record de Instalación del sistema.

  - La lista de materiales que se entregan  es únicamente para orientar la cotización del Contratista y tener igualdad de parámetros para evaluar las propuestas. Es obligación del Contratista visitar el sitio de la obra, analizar los planos de diseño, la lista de materiales y hacer los ajustes necesarios para determinar el presupuesto de su cotización, ya que solo se podrán hacer ajustes al contrato por obras adicionales que no sean objeto del presente diseño, para lo que se utilizarán los precios unitarios de la oferta.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Todo el Análisis de Ingeniería de los Sistemas sigue estrictamente los lineamientos establecidos en los códigos NFPA, API y los códigos DEP que apliquen según sea el caso.

Para la elaboración de los trabajos se tomaron en cuenta  las siguientes normativas:

- NFPA 1	Fire Prevention Code, Ed 2006.

- NFPA 10	Standard for Portable Fire Extinguishers, Ed 2007

- NFPA 13 	Standard for the Installation of Sprinklers Systems

- NFPA 14	Standard for the Installation of standpipes and Hose Systems

- NFPA 20	Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, Ed 2007

- NFPA 24	Norma de Instalación de Redes contra Incendios y sus Accesorios (Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appertenances).

- NFPA 25	Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas contra Incendios a Base de Agua (Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems).

- NFPA 70	National Electrical Code (NEC)

- NFPA 72	National Fire Alarm Code”, Ed. 2007.

- NFPA 101	Life Safety Code®”, Ed 2006.

Los estándares descritos en las normas anteriores priman sobre los planos y especificaciones presentadas.

# DESCRIPCION Y ALCANCES DEL PROYECTO

# Áreas del Proyecto a proteger

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO:

- Todas las dependencias de la unidad complementaria de servicios del Hospital Universitario Departamental de Nariño.

# Filosofía y Componentes para la Protección del Proyecto

La protección contra incendios del HOSPITAL está estructurada bajo un enfoque integral, por lo que las protecciones activas y pasivas consideradas en el presente diseño es complementario a las medidas de prevención y control, y están diseñadas para cuando – por cualquier motivo – dichas medidas llegaran a fallar, o cuando factores externos al proceso pusieran en peligro las instalaciones, ocupantes y/o equipo presente.

4.1 ACTIVIDADES DE PROTECCION: Las actividades previstas en los sistemas de protección diseñados son:

- Generar respuestas oportunas de tipo automático para el “control de incendios” en el Hospital.

# COMPONENTES DE LA PROTECCION: Para lograr los objetivos asociados a la protección del HOSPITAL se han contemplado y diseñado diversos elementos constitutivos del mismo, y se han asociado como sistemas de protección activa.

# Protecciones activas.

# Sistemas de Rociadores Automáticos de Tubería húmeda:

Constituyen sistemas fijos de extinción a base de agua, que facilitan una adecuada y eficaz protección a los riesgos de incendio, que involucren básicamente materiales combustibles sólidos ordinarios.

Los sistemas de rociadores automáticos, permiten controlar y confinar adecuadamente los eventuales incendios que ocurran en los riesgos que protegen.

Es un sistema de rociadores cerrados en el que todos los ramales de tubería están normalmente llenos de agua a presión. Tras la operación del elemento fusible (bulbo) de uno o más rociadores, el agua es descargada inmediatamente en el área protegida. El flujo de agua por la tubería activa a su vez una alarma. Este sistema por su sencillez y rapidez de actuación es altamente confiable y requiere poco mantenimiento. Se instalarán en las diferentes dependencias del Hospital.

# Sistema de Preacción de simple interlook.

Es un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos que están conectados a un sistema de tuberías que contiene aire o nitrógeno bajo presión, con un sistema suplementario de detección instalado en la misma área de los rociadores. La operación del Sistema de Detección acciona dispositivos de disparo que abren simultáneamente las válvulas de tubería seca y sin pérdida de la presión de aire del sistema. La operación del Sistema de Detección opera la válvula de diluvio, lo que generalmente antecede a la apertura de los rociadores.

El Sistema de Detección sirve también naturalmente como sistema de Detección y Alarma Contra Incendios. Este sistema, será utilizado para la protección de las Subestaciones, Plantas Eléctricas y Cuartos que albergan equipos electrónicos especiales y de gran costo.

El Sistema estará controlado mediante una válvula automática de Diluvio que podrá activarse por dos medios distintos:

- Activación mecánica local.

- Activación eléctrica remota.

# Protecciones Pasivas.

Las siguientes sugerencias quedan sujetas a la autoridad con jurisdicción. Son praxis recomendadas que no sustituyen a un sistema contra incendio, ni tampoco disminuyen el riesgo potencial por combustibilidad o inflamabilidad  de los materiales contendidos en las distintas áreas objeto de estudio de este documento.

El incorporar sistemas de protección contra incendio (detección, extinción, etc) de por sí no garantizan el éxito de una buena protección contra incendio a menos que el factor humano se tome en cuenta. Los sistemas, los equipos deben estar incorporados dentro de un plan de emergencia para que todo el personal conozca sus responsabilidades.

Algunos de los elementos mínimos que deberá cubrir el plan de emergencia:

- Definir la manera de reportar incendios y otras emergencias.

- Procedimiento a seguir para avisar e involucrar al personal de Bomberos Municipales u otras instituciones de ser necesario.

- Definir quiénes serán los encargados de coordinar las actividades de apoyo al cuerpo de bomberos u otras instituciones.

- ¿Quienes instruirán al público los procedimientos de evacuación?

- Coordinación y preparación de simulacros de emergencia.

Plan de prevención de Incendio. Se incluye la identificación de peligros, identificación de los sistemas de protección. Designación de alguien responsable por el mantenimiento e inspección de los sistemas de protección instalados, del control de fuentes de ignición y de la prevención de incendios.

# INGENIERIA BASICA

# 5.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

# Sistema contra incendios existente

Almacenamiento de agua

El Sistema de extinción de incendios a base de agua deberá contar con un Tanque de Almacenamiento de agua de 114m3, que debe ser de uso exclusivo del Sistema de Protección Contra Incendio.

Sistema de bombeo

La bomba deberá cumplir con los requerimientos de la Norma NFPA 20, de forma que sea una bomba Listada y Certificada para su uso en sistemas contra incendios.

Sistema de Gabinetes de Manguera

Se instalarán gabinetes de acuerdo con los planos de diseño.

- AREAS COMUNES Y DE SERVICIO

Para el cubrimiento de estas áreas la Norma NFPA 13 Ed 2007, indica que se debe clasificar como riesgo Ligero (Light Hazard) de acuerdo con los lineamientos del Capítulo 5 de la Norma NFPA 13 Ed 2007, que habla de la Clasificación de Áreas por riesgo de Ocupación y específicamente en el apartado A.5.3 de la misma norma, para estas zonas se debe garantizar una descarga mínima de 0.1 gpm/ft2 en un área de diseño de 1500ft2 de acuerdo con las curvas de diseño de la Figura 11.2.3.1.5 de la misma Norma.

Las zonas en mención fueron diseñadas de acuerdo a tabla 8.6.2.2.1(a) de la Norma NFPA 13 Ed 2007, referente al Riesgo por ocupación Liviano, que indica que el máximo distanciamiento entre rociadores es de 4.6m y el área máxima de cobertura de 18.6 m2.

- BODEGAS - ALMACENAMIENTO

Se clasificaron COMMODITY CLASE I al IV y que la altura de almacenamiento no supera los 3.7 metros de altura, fueron clasificados como riesgo ordinario Grupo II, de acuerdo con los lineamientos de la Tabla 13.2.1 de la Norma NFPA 13, Ed 2007.

De acuerdo con el apartado A.5.3 de la misma norma, para estas zonas se debe garantizar una descarga mínima de 0.20 gpm/ft2 en un área de diseño de 1500ft2 de acuerdo con las curvas de diseño de la Figura 11.2.3.1.5 de la misma Norma.

Teniendo en cuenta que para este tipo de riesgo el área de diseño es de 1500ft2 y que se debe garantizar una reserva de agua para Mangueras de 250 gpm, se debe garantizar el suministro de agua por lo menos durante 60 minutos,.

- OFICINAS ADMINISTRATIVAS y HOSPITAL - RIESGO LIVIANO

Dentro de este tipo de riesgo fueron ubicadas las oficinas administrativas y zonas tales como consultorios, salas de espera, zonas de atención y cuidado a  los pacientes y en general el hospital, salvo áreas puntuales que se describen por aparte.

De acuerdo con los lineamientos del Capitulo 5 de la Norma NFPA 13 Ed 2007, que habla de la Clasificación de Áreas por riesgo de Ocupación y específicamente en el apartado A.5.2 de la misma norma, para estas zonas se debe garantizar una descarga mínima de 0.1 gpm/ft2 en un área de diseño de 1500ft2 de acuerdo con las curvas de diseño de la Figura 11.2.3.1.5 de la misma Norma.

Las zonas en mención fueron diseñadas de acuerdo a tabla 8.6.2.2.1(a) de la Norma NFPA 13 Ed 2007, referente al Riesgo por ocupación Liviano, que indica que el máximo distanciamiento entre rociadores es de 4.6m y el área máxima de cobertura de 18.6 m2.

- Cuartos con equipos electrónicos especiales.

Estos equipos serán protegidos mediante un sistema de Preacción de simple Interlock, que empleara un sistema de rociadores automáticos con un sistema suplementario de detección instalado en la misma área de los rociadores.

El Sistema estará controlado mediante una válvula automática de Diluvio que podrá activarse por dos medios distintos:

- Activación mecánica local.

- Activación eléctrica remota.

- Sistema Riser

Cada Riser llevará para su correcto funcionamiento

- Una válvula mariposa supervisada.

- Un sensor de flujo

- Una válvula Riser Check

- Una válvula de prueba y drenaje

Este arreglo es recomendado para garantizar la funcionalidad del sistema aún si se encuentra en mantenimiento o si alguno de los sistemas automáticos falla.

Cada sistema activara una señal a monitorear por el panel de detección gracias  a la sensora de flujo que generará alarma en la zona afectada.

Todos los rociadores, válvulas y sistemas de control a ellos asociados deberán ser listados UL y aprobados FM para el uso en protección contra incendios.

- Requerimientos de Agua:

Los requerimientos o caudales de agua contra incendio para las diferentes secciones de la instalación, fueron determinados en función de tasas mínimas de aplicación. Estas tasas han sido establecidas tomando en cuenta el resultado de los Cálculos hidráulicos (Ver memoria de Cálculos Hidráulicos). El requerimiento total de agua está dado por la suma de los requerimientos de agua para todo el sistema.

El riesgo asociado más crítico presente en el HOSPITAL es el de las bodegas ya que presentan almacenamiento misceláneo de diferentes clases de mercancías que se encuentran almacenadas a no más de 3.7 metros de altura los cuales se encuentran clasificados como riesgo ordinario Grupo II. De acuerdo con los lineamientos de la norma NFPA 13 Ed 2007 para este tipo de riesgo, el cálculo hidráulico debe ser realizado garantizando una descarga mínima de 0.2 gpm/ft2 en un área de diseño de 1500ft2 y una reserva de agua para Mangueras de 250 gpm garantizando el suministro de agua durante 60 minutos.

Teniendo en cuenta los requerimientos para este tipo de riesgo se requiere de un Tanque de almacenamiento de por lo menos 114 metros cúbicos.

El tanque deberá tener un sistema de abastecimiento de agua automático desde la red pública que garantice el volumen mínimo de agua disponible para el sistema contra incendio, de utilización exclusiva para los Sistemas Contra Incendio.

- Sistema de bombeo:

El diseño del sistema de bombeo se realizó bajo el estándar NFPA 20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”.

El sistema fue calculado hidráulicamente para satisfacer la demanda de los rociadores automáticos más las tomas fijas de los gabinetes de mangueras, a su vez el cálculo se realizó garantizando una descarga mínima de 0.2 gpm/ft2 en un área de diseño de 1500ft2 y una reserva de agua para Mangueras de 250 gpm.

El cálculo hidráulico fue realizado utilizando un software especializado para diseño de rociadores automáticos “SPRINKLER CALC” utilizando la ecuación de Hazen William para el cálculo de las pérdidas de presión por fricción y el algoritmo de Hardy Cross para el balance de nodos y anillos hidráulicos. (Ver anexos Cálculo Hidráulico)

El suministro de agua hacia los rociadores automáticos y a los Gabinetes de mangueras será a través de un equipo de bombeo autónomo accionado por motor Diesel y la presión del sistema se deberá mantener mediante una bomba jockey, la bomba será marca Patterson Pumps o similar y el motor Diesel, será marca Clark o similar, con las siguientes características:

- BOMBA PRINCIPAL

Calidad del agua: Agua limpia almacenada en tanque a temperatura ambiente.

Tipo: Centrifuga horizontal de carcasa partida.

Normas: Debe cumplir con los requerimientos de NFPA 20

Certificaciones: UL y FM para ser usadas en sistemas contra incendio.

Capacidad: Caudal y presión nominal: 500 GPM @ 140 PSI. La presión a 0 caudal no debe exceder el 40% más de la presión nominal. La presión al 150% del caudal nominal no debe ser inferior a al 65% de la presión nominal.

- MOTOR

Tipo: Diesel.

Normas: Debe cumplir con los requerimientos de NFPA 20.

Certificaciones: UL y FM para accionamiento de bombas contra incendio.

Altura de operación: 2,559 m.s.n.m

Capacidad: El motor debe tener la capacidad de accionar la bomba al 150% de la

Capacidad nominal operando a la altura de instalación sobre el nivel del mar.

Transmisión: Transmisión motor – bomba mediante acople flexible o rígido certificado UL y FM

RPM Máximo 2600 rpm

- BOMBA JOCKEY

Tipo: Multietapas accionada por motor eléctrico

Normas: Debe cumplir con los requerimientos de NFPA 20.

Capacidad: Caudal y presión nominal: 5 GPM @ 150 PSI

- TABLEROS DE CONTROL

Se debe incluir los tableros de control certificados U/L & FM para el control de encendido de las bombas principal y bomba jockey, incluyendo los presostatos para cada una de las bombas. El apagado de la bomba principal debe ser de forma manual. Los tableros deberán incluir todos los elementos necesarios para el control de la bomba principal Diesel y la bomba jockey de acuerdo con la norma NFPA 20, incluyendo el encendido automático de las bombas por baja presión, el sistema para cargar las baterías, y el panel de control que indique el funcionamiento de la bomba principal o fallas en la operación de la misma con supervisión remota desde el panel principal de alarmas de incendio.

Las líneas de tubería para el control de presión para el encendido de la bomba principal y bomba jockey deberán ser en cobre tipo K de ½”.

- ACCESORIOS

Se deberán incluir los siguientes accesorios: válvula de alivio, un cono de descarga, el cabezal de pruebas, las válvulas cheque, las válvulas angulares de 2½” del cabezal de pruebas, las conexiones de bomberos y demás elementos requeridos por el sistema certificados UL y FM y según las especificaciones técnicas.

El tanque de combustible deberá tener una capacidad igual a 1 galón por cada hp del motor más un 5% para expansión y más un 5% para depósitos en el fondo; la capacidad deberá ser mínima de 120 galones.

- Gabinetes de manguera:

Los Gabinetes de Manguera con deben cumplir con los lineamientos de la Norma NFPA 14 Ed 2007 en cuanto a distanciamientos máximos de 150ft que se contemplan cuando no se cuenta con un Sistema de rociadores automáticos. Sin embargo, cuando el Sistema de Protección Contra Incendio ya cuente con la red de Rociadores automáticos en todas sus áreas, los Gabinetes de manguera existentes cumplen en su gran mayoría con los lineamientos de la Norma NFPA 14 Ed 2007, en cuanto al distanciamiento máximo de 200ft que se contempla cuando se tienen rociadores automáticos, sin embargo es necesario la instalación y reubicación de algunos de estos gabinetes según los planos de diseño.

De igual manera, los gabinetes de mangueras son un apoyo manual adicional al sistema de extinción mediante rociadores automáticos.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que el riesgo más crítico presente en el HOSPITAL son las bodegas que se encuentran dentro del riesgo de almacenamiento misceláneo de diferentes clases de mercancías que se encuentran almacenadas a no más de 3.7 metros de altura se requiere de un Tanque de almacenamiento de por lo menos 114 metros cúbicos.

- Los cuartos en donde se tienen equipos electrónicos especiales serán protegidos mediante un sistema de Preacción de simple Interlock, que empleara un sistema de rociadores automáticos con un sistema suplementario de detección instalado en la misma área de los rociadores.