TITULO:	ESPECIFICACIONES TECNICAS – Sistema de Protección Contra Incendios Hospital Departamental Universitario de Nariño

INDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	3

2.	NORMAS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS	3

3.	GLOSARIO	4

4.	DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	5

5.	DE LA CUALIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS:	5

6.	DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO:	6

7.	NORMAS APLICABLES:	7

8.	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO:	7

9.	SISTEMA DE ROCIADORES	12

10.	CUIDADOS EN LA INSTALACION	16

11.	PRUEBAS DE ACEPTACION	16

12.	CONSIDERACIONES CIVILES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA	17

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

ESPECIFICACIONES TECNICAS – SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

# INTRODUCCION

Los trabajos requeridos bajo estas especificaciones incluyen toda la coordinación y fiscalización de la mano de obra, los materiales, equipos y servicios necesarios e incidentales para la ejecución y puesta en funcionamiento del sistema de protección contra incendios con rociadores automáticos para el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, ubicado en la ciudad de Pasto,Nariño, Colombia, para las distintas áreas indicadas en los planos y memorias adjuntas a este documento. Estos abarcan los siguientes puntos:

- Alimentación de todos los sistemas asociados a este proyecto.

- Sala de bombas para el sistema contra incendios.

- Sistema de  rociadores para el parqueadero.

- Sistemas de rociadores para Áreas Comunes, Administrativas y de servicios del Hospital

El Contratista suministrará e instalará las tuberías, soportes de tuberías, conexiones, válvulas de control, siamesa, rociadores, interruptores de presión, juntas flexibles, válvulas de drenaje y demás accesorios. También se comprometerá a la limpieza de las tuberías de aducción por medio del flujo de agua y de la realización de las pruebas de aceptación de los sistemas, tal como se establece en esta especificación y en la norma NFPA 13 Installation of Sprinkler Systems, edición 2007.

# NORMAS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS

Para el desarrollo de este proyecto se han consultado normas y publicaciones de Organizaciones especializadas en protección contra incendio, así como recomendaciones de praxis. Entre las normas consultadas para el diseño de los sistemas, se pueden citar las siguientes:

  - National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 1: “Fire Prevention Code”, Ed 2006.

- NFPA 10: “Standard for Portable Fire Extinguishers”, Ed 2007

- NFPA 13: ”Standard for the Installation of Sprinklers Systems”, Ed. 2007”.

- NFPA 15: “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”, Ed 2007

- NFPA 24: “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”, Ed 2007

- NFPA 30: “Flammable and Combustible Liquids Code”, Ed 2003.

- NFPA 70: “National Electrical Code®”, Ed 2003

- NFPA 72: ”National Fire Alarm Code”, Ed. 2007.

- NFPA 101: “Life Safety Code®”, Ed 2006.

- NFPA 2001: “Standard on Clear Agent Fire Extinguishing Systems”, Ed 2007.

  - Factory Mutual (FM)

- FM 3615.Locations per • Dust-ignition proof for Class II/III, Div. 1, Groups E, F and G Hazardous (Classified) Locations

- FM 3611. Explosion-proof for Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D (T3C) Hazardous (Classified) Locations

- NEMA 250. Enclosure rating NEMA/Type 4X

- FM 3260 (2000). Automatic Fire Alarm Signaling Performance verified

# GLOSARIO

Las principales definiciones que deben ser consideradas en el presente documento, son:

- SCI: Sistema Contra Incendio

- LISTADO: Se refiere a equipos o materiales incluidos en una lista publicada por una organización dedicada a la evaluación e inspección periódica de los productos allí listados, donde se establece que dichos productos o materiales cumplen las normas apropiadas o han sido probados satisfactoriamente para su uso en sistemas de protección contra incendio. En las presentes especificaciones se mencionarán los Laboratorios Underwriters Laboratories (UL), Factory Mutual (FM).

- APROBADO: Significa aceptable a la persona o autoridad que tenga competencia en la decisión. Por ejemplo, la inspección, el Cuerpo de Bomberos o el representante que designe el HOSPITALUNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

- CLIENTE: HOSPITALUNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

- PROPIETARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO  DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

- EL ARQUITECTO INSPECTOR:Arquitecto responsable asignado por el propietario para revisar la ejecución de los trabajos especificados aquí, es decir la interventoría.

- EL CONTRATISTA: Se refiere a la compañía que suple los materiales, equipos o servicios bajo una orden de compra o contratos del propietario, encargándose de la instalación de los equipos y materiales de los sistemas contra incendio.

- RISER: Alimentación principal Vertical de parte del Sistema de Extinción de Incendios

# DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Todos los materiales, equipos, y dispositivos a ser suministrados por EL CONTRATISTA  deberán ser de acuerdo a estas especificaciones. En caso de sustitución, serán de igual o mejor calidad. Debe existir predilección por equipos listados UL y aprobados FM específicamente diseñados, probados y recomendados para su uso en sistemas contra incendio. Cuando ocurriera que se instalen equipos que no cumplen con este requisito, se dará predilección a aquellos que tengan algún tipo de listado. Todos los equipos deben poseer un certificado de proveniencia indicando que son NUEVOS y que poseen GARANTÍA. En ningún caso se le permitirá a EL CONTRATISTA  suministrar equipos usados. Mientas sea posible, las empresas manufactureras de los equipos deberán poseer certificaciones de calidad nacional o internacional que garanticen la calidad de sus productos. El no cumplimiento de esta prerrogativa pone en riesgo la confiabilidad de los sistemas instalados y libra de responsabilidades al ingeniero diseñador.

# DE LA CUALIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS:

EL CONTRATISTA al ser llamado para la instalación de los sistemas aquí mencionados debe estar registrado y poseer personal con probidad de conocimiento en sistemas contra incendio, las normas Nacionales ICONTEC relacionadas vigentes y las normas NFPA vigentes a la fecha. El diseño de este proyecto está orientado para que la ingeniería aquí descrita sea interpretada por personal con conocimientos de ingeniería de incendios, sistemas de rociadores, bombas contra incendios, sistemas de detección automática, seguridad de vidas y bienes, Sistemas de Extinción de Incendios y  seguridad personal. La instalación por parte de contratistas no especializadas pone en riesgo la confiabilidad de los sistemas instalados y libra de responsabilidad al ingeniero diseñador. EL CONTRATISTA será responsable de la fiel ejecución de los trabajos descritos en las presentes especificaciones, incluyendo la mano de obra, materiales, equipos, componentes y servicios necesarios y/o requeridos para completar y probar el buen funcionamiento de la instalación, de acuerdo a la prueba práctica y a las normas correspondientes.

EL CONTRATISTA deberá demostrar su competencia, capacidad y experiencia en la ejecución de varias instalaciones similares, en cuanto al tipo y magnitud. Este contratista por su experiencia en este tipo de instalaciones, debe entender que la localización de las columnas, tuberías ramales, abrazaderas y rociadores tienen que ser coordinadas en el momento de la instalación. Por este motivo, lo que está en los planos, no es necesariamente la localización final de los equipos. Por lo tanto, el contratista debe tener en cuenta estas variables durante la elaboración de su oferta económica.

Por las características particulares y exigencias del presente proyecto, EL CONTRATISTA deberá demostrar que tiene experiencia en instalación de sistemas Fabricados en instalaciones ajenas a las del CLIENTE, EL PROPIETARIO deberá visitar las instalaciones de EL CONTRATISTA para garantizar que posee los equipos, personal y las instalaciones necesarias para todas las labores de corte, ranurado, roscado, soldado y pintado de la tubería, así mismo deberá demostrar la experiencia en montajes similares bajo este precepto, el no cumplimiento de este parágrafo será motivo de exclusión de la firma.

Antes de la instalación de los sistemas, EL CONTRATISTA someterá para revisión de EL ARQUITECTO INSPECTOR (INTERVENTORIA) los planos de taller o planos de detalles para fabricación, los cuales indicarán la distribución exacta del sistema de rociadores. Éstos planos serán puestos al día durante la instalación del sistema y se convertirán en los Planos de Instalación del sistema o Planos Como Construido.

Una vez terminados los trabajos de instalación, EL CONTRATISTA deberá efectuar sus propias pruebas para verificar que los parámetros exigidos en el diseño se cumplen. Comprobado esto, comunicará el término de los trabajos a EL ARQUITECTO INTERVENTOR para proceder a la convocatoria de la recepción de las instalaciones y pruebas de aceptación correspondientes.

En caso de repetirse las pruebas, por incumplimiento de lo anterior, los costos inherentes serán con cargo a EL CONTRATISTA.

Con el objeto de evitar interferencias con otros Contratistas de la obra, EL CONTRATISTA deberá programar, coordinar y ejecutar los trabajos a su cargo oportunamente y de común acuerdo con EL ARQUITECTO INTERVENTOR y los otros contratistas, asegurándose de dejar separaciones suficientes para el acceso, operación, mantenimiento, conexión u otra función necesaria en su propia instalación y entre ésta y las demás.

# DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO:

El cliente, o PROPIETARIO, están en la obligación de:

- Exigir a EL CONTRATISTA  que resulte escogido para la instalación de los sistemas descritos en este documento, el fiel cumplimiento de las normas y exigencias que establece ICONTEC para las empresas instaladoras de sistemas contra incendio.

- Exigir a EL CONTRATISTA  el cumplimiento de las normas y procedimientos recomendados en la norma NFPA 13 Installation of Sprinkler Systems, edición 2007, respecto a los pasos de instalación, presentación de planos de construcción y pruebas de entrega de los sistemas.

- Exigir EL CONTRATISTA  que cumpla con los lineamientos internacionales y nacionales sobre seguridad y protección física de sus trabajadores, como también las leyes nacionales de seguridad en el trabajo.

- Exigir a EL CONTRATISTA  el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

- Exigir a EL CONTRATISTA  con la entrega de su oferta de servicios

  - Descripción completa de los equipos, accesorios y materiales ofertados, incluyendo catálogos técnicos, esquemas, curvas, diagramas, aprobaciones, etc. La información deberá presentarse en forma clara para su evaluación técnica.

  - Enumerar claramente las diferencias que puedan presentar los equipos, materiales y/o métodos constructivos ofertados con relación a las exigencias de estas especificaciones.

  - Aquellas opciones o cambios que se puedan hacer en mejora del sistema que se ofrece, se indicarán aparte con su justificación técnica y beneficios funcionales y/o económicos.

  - Programa de ejecución y entrega de trabajos.

  - Fecha de entrega de planos certificados con las dimensiones de equipos y accesorios.

- Exigir a EL CONTRATISTA  con la entrega final de la obra

- Planos reproducibles “como construidos”, elaborados con la misma técnica de ejecución de los planos originales, (CAD o plumilla a tinta china, en papel original reproducible). Los mismos deberán contener como mínimo información similar a la suministrada en los respectivos Planos Originales del proyecto.

- Garantía por escrito, por dos años como mínimo del buen funcionamiento de las instalaciones.

- Constancia de todas las pruebas de aceptación realizadas en presencia de EL arquitecto interventor .

- Darle mantenimiento a los sistemas una vez instalados para darle cumplimiento a las normativas nacionales.

# NORMAS APLICABLES

El Contratista ejecutará los trabajos de acuerdo a las normas de la National Fire Protection Association, NFPA  según se establezca. En especial se utilizará la siguiente normativa:

| NFPA 13 | Installation of Sprinkler Systems, edición 2007. |
| --- | --- |
| NFPA 14 | Standpipe and Hose System, edición 2002. |
| NFPA 20 | Standard for the installation of Centrifugal Pumps, edición 2003. |
| NFPA 22 | Water Tanks for Private Fire Protection, edición 1999 |
| NFPA 24 | Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances, edición 1999. |
| NFPA 30 | Flammable and Combustible Liquids Code, edicion 2002 |
| NFPA 72 | National Electrical Code, edición 2002. |
| NFPA 10 | Standard for Portable Fire Extinguishers Edición 2000 |
| NFPA 101 | Code for Safety to Life for Fire in Buildings and Structures, edición 2007 |

# SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO

Para el SCI de las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  se suministrará una (01) bomba horizontal carcaza partida accionada por motor Diesel, con transmisión. La bomba será marca Patterson Pumps o similar,  En el caso del motor Diesel, este será marca Clark o similar. La bomba tendrá una capacidad nominal de 500gpm  @  140psi, sin embargo, estará en capacidad en sobrecarga de proporcionar 750gpm @ 97.5 psi. La bomba incluye un montaje en skid individual montada sobre una base metálica común. Visto del lado del acople con el motor, la bomba rotará en sentido horario (CW). Las especificaciones en todo caso son enunciativas y podrían cambiar en función de la disponibilidad de modelos del fabricante.

Las bombas a suministrar deben poseer certificación del fabricante, Patterson, que cumplen con las normas de UL y FM para servicios de protección contra incendios. Además, deben cumplir con lo establecido en la norma NFPA 20, sección 3-2. La presión de cierre (a flujo cero) no será menor a 101% de la presión nominal, ni mayor al 140% de la presión nominal y cuando la demanda llegue al 150% del caudal nominal, la presión no será menor 65% de la presión nominal.

Las  bombas vendrán equipadas con una válvula automática de alivio de aire marca VALMATIC, modelo 101WS con una CWP de 300 psi, y un manómetro para la descarga de la bomba. El  manómetro para la descarga de la bomba tendrá un dial con un diámetro mínimo de 3½" (89 mm); el diámetro de la conexión será de ¼" y se incluirá un grifo o válvula de espita del mismo tamaño para los efectos de mantenimiento. Los manómetros estarán graduados de 0 psi a 300 psi y serán UL/FM.

La válvula en la succión  de la bomba contra incendio será de compuerta tipo OS&Y, marca NIBCO, diseñada para satisfacer la norma AWWA C500. Estas válvulas de compuerta vástago ascendente tendrá el cuerpo, el bonete, la tapa, el disco y el volante de hierro fundido ASTM A126 clase B, el vástago será de bronce ASTM B138. El asiento y el prensa estopa serán de bronce ASTM B-62, las bridas serán clase 125 lbs ANSI B16.1. La válvula que permiten el paso del agua al  manifold de prueba será del tipo mariposa con cuerpo de hierro fundido ASTM A-126 clase B, el disco de aluminio bronce ASTM B148, los bujes de bronce ASTM B438 grado 1 tipo I, los empaques de EPDM.

La válvula en la descarga y la válvula que permiten el paso del agua al  manifold de prueba será del tipo mariposa con cuerpo de hierro fundido ASTM A-126 clase B, el disco de aluminio bronce ASTM B148, los bujes de bronce ASTM B438 grado 1 tipo I, los empaques de EPDM. Todas las válvulas serán UL/FM.

La válvula de retención en la descarga de la bomba será del tipo swing o wafer, marca TYCO o NIBCO clasificada para una presión de trabajo de 175 psi, presión de agua, con cuerpo de hierro fundido según ASTM A48, bridada. El compendio poseerá, si así lo exigiere GEGAP Services, una válvula de alivio, en ángulo, del tipo operada por piloto, marca WATSS ACV,  con bridas de entrada y salida con un cono de descarga cerrado para efectos de visualización de su operación. Esta válvula será de 20 a 175 psi, con cuerpo y cubierta de cast iron ASTM A48, de asiento de acero inoxidable AISI 316, vástago de acero inoxidable AISI 303 y resorte de acero inoxidable AISI 303. Su diafragma será de Nylon reforzado BUNA-N.

Todas las válvulas poseen supervisión eléctrica. El supervisor de posición será del tipo simple polo doble tiro (SPDT), con cubierta a prueba de intemperie. Podrá ser el modelo Monitor Switch OSYSU-1, marca TYCO, fabricado por TYCO Corporation o modelo OSY2, marca System Sensor, fabricado por System Sensor.

Las bombas poseerán un manifold de prueba de flujo para realizar las pruebas de desempeño anuales. El manifold está constituido por un cabezal de diámetro 6” al cual se conectan tres (3) válvulas de ángulo de 2 ½”, (de acuerdo con la tabla 5.25b NFPA-20 2003 o tabla 2-20 NFPA-13 1999)  de presión de trabajo de 300 psi, hembra NPT por macho NHT, de cuerpo de bronce, vástago estacionario, UL/FM marca CROKER modelo 5015, con tapa y cadena.

Para el complemento para un efectivo manifold de prueba, poseerá Medidor de Flujo,  deberá tener la capacidad de flujo de agua no menor al 175 por ciento de la capacidad nominal de la bomba (apartado 5.19.2.1.2 pág 15 NFPA 20 2003 Edition). El diámetro del medidor será de 6”, no debe ser menor al señalado en la tabla 5.25 pág 17 NFPA 20 2003 Edition.

Todas las tuberías a instalar serán de acero al carbono, con costura longitudinal soldada eléctricamente por alta frecuencia (ERW), negra de extremos lisos de acuerdo con la designación de ASTM A53 Grado A. El uso de esta tubería está de acuerdo a lo establecido en la NFPA 13, sección 3-3.1, y en la tabla 3-3.1 de la misma norma. Externamente, todas las tuberías y sus accesorios se protegerán contra la corrosión, de la forma siguiente (refiérase a la sección de 5.7 de cuidados de tuberías para mayor detalle):

- Limpieza mecánica, hasta llegar a metal gris.

- Aplicar a continuación, una capa de fondo anticorrosivo industrial.

- Aplicar un último recubrimiento de color rojo, aplicado en dos (2) capas.

Las conexiones roscadas tales como codos, reducciones, tés y codos reducidos, serán de hierro maleable de acuerdo a los requerimientos de ASTM A-197, no galvanizadas, clasificadas para una presión de trabajo de 150 psi de vapor de agua (W.S.P.). Las conexiones para soldar tales como tees, codos y reducciones serán de acero forjado, schedule 40, ASTM A-234 Grado B, no galvanizadas. Las conexiones ranuradas tales como codos y tees serán de hierro dúctil fabricadas de acuerdo con la norma ASTM A-536, marca Tyco.

Todas las tuberías se sostendrán en forma segura mediante soportes colgantes y fijos de diseño aprobado, siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 6 de la norma NFPA 13.

Todos los soportes serán del tipo ferroso, incluyendo fasteners, u-bolts, tuercas y tornillos UL/FM marca Erico. Se incluye toda la soportería antisísmica necesaria para la protección del arreglo de tubería contra terremotos y movimientos estructurales. La protección de los soportes contra la corrosión será similar a la establecida para las tuberías a la vista.

TABLERO CONTROLADOR PARA BOMBA PRINCIPAL

El tablero controlador se suministrará de acuerdo al motor eléctrico que acciona la bomba para que sea compatible (arranque a tensión reducida, auto transformador) y deberá estar conforme con los requerimientos y exigencias del Capítulo 7 de la norma NFPA 20. El mismo deberá estar listado por U.L. y/o homologado por F.M.

Por medio de estos tableros se configurará el sistema de bombeo de forma tal que, tanto la bomba principal como la de respaldo se accionen automáticamente al registrarse una caída de presión de la red de agua hasta los niveles previamente establecidos (límites inferiores de disparo). Una vez que hayan arrancado, estas bombas sólo se podrán desconectar manualmente en su respectivo tablero controlador. Bajo ninguna circunstancia estas bombas se desconectarán en forma automática por un límite de presión superior o por cualquier otro elemento de control tales como temporizadores.

Encerramiento completo con banco duplex de cargadores de batería 24 voltios y alarmas standard por falla en el encendido, baja presión de aceite, alta temperatura del agua, sobrevelocidad.

El tablero de control dispondrá de selectores manual-arranque automático-parada completamente manual, con el interruptor de presión.  Estará provisto también de un relé monofásico 115 volt contra fallas, cuando la presión cae activa todos los circuitos eléctricos para automáticamente encender el motor diesel. Incluyendo manija manual, botones pulsadores, armario con chapa.

Si el motor falla en los intentos de encendido, el controlador desconectará el circuito de arranque y activará un sistema de alarma sonora y se prenderán las luces correspondientes del tablero. "Baja presión de aceite" y "alta temperatura del agua" también estarán indicadas por un sistema de alarma independiente.

El motor encenderá automáticamente por señal del controlador al menos una vez por semana y operará un mínimo de 30 minutos. Con la  apropiada sincronización se determinará el día y la hora de esta prueba.

Estará incluido en el circuito del controlador el encendido del motor diesel accionado por un relé de alarma contra-incendio, relé de válvula de lluvia o de una estación remota mediante un botón pulsador.

ACCESORIOS  STANDARD

- Manómetros de succión y descarga

- Válvula automática desaireadora

- Precalentador de agua para el motor

- Pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El sistema de combustible adicional para el motor estará en concordancia con los requerimientos NFPA-20, incluyendo un tanque de almacenamiento de combustible con capacidad de 180 galones con tubería de llenado, tapa superior, base con patas (a una altura tal, que el nivel inferior del tanque coincida con el nivel de succión de la bomba de combustible), detenedor de llamas (parallamas), accesorios de conexión  para la tubería del combustible, filtro, válvula cheque, grifo de cierre, conectores flexibles, indicador de nivel, tapón de drenaje, tubo de desfogue del tanque al aire libre y escalera gato para acceso a alimentación o mantenimiento del tanque.

EL CONTRATISTA deberá entregar el tanque de combustible con el llenado inicial de los 120galones de ACPM, después de efectuadas las pruebas correspondientes.

BOMBA DE PRESURIZACIÓN (JOCKEY)

La sala de bombas estará provista de una unidad de bombeo para el mantenimiento de la presión de la red, conformada por una bomba centrífuga sumergible multietapa, con capacidad nominal de 5GPM @ 151 PSI e impulsada por un motor eléctrico de inducción (jaula de ardilla), marca GRUNDFOS o similar.

La bomba deberá ser fabricada con materiales de la más alta calidad, y el proveedor deberá garantizar en todos los casos la resistencia a la corrosión de todos los componentes de la bomba.

La bomba deberá estar debidamente identificada de la siguiente manera:

- Marca, serial y modelo.

- Caudal ( Q= Lts/seg) y altura de diseño ( H=m)

- Potencia requerida.

- Leyenda del país de fabricación.

TABLERO CONTROLADOR PARA BOMBA DE PRESURIZACIÓN

El tablero controlador deberá estar conforme con los requerimientos y exigencias del Capítulo 9 de la Norma NFPA 20. No se exige que el mismo sea listado por U.L. y/o homologado por F.M.

Por medio de este tablero se configurará la operación de la bomba jockey de forma tal que su operación sea automática, tanto su encendido como su desconexión (límites inferior y superior), en un intervalo de presión previamente determinado. Adicionalmente, el tablero controlador de la bomba jockey deberá contar con un temporizador que garantice el funcionamiento de la bomba por un período de tiempo mínimo aún cuando en la red de agua contra incendio se haya alcanzado nuevamente la presión establecida por el límite superior.

El gabinete deberá ser de acero (calibre N° 14), con un diseño y acabado que mantenga sus componentes  protegidos contra el polvo, humedad y goteo.

El montaje del tablero se realizará de acuerdo a las disposiciones mostradas en el proyecto, en el sitio previsto para su ubicación, siguiendo los lineamientos que se indican a continuación:

- El tablero deberá estar correctamente nivelado y alineado.

- Los elementos de fijación deben concordar con las previsiones dejadas a tal efecto y deben ser previamente aprobados por la Inspección.

Se deberá efectuar la conexión a la red de tierra. El tablero de control de la bomba jockey poseerá la certificación del fabricante, de que cumple con las normas de UL/FM y NFPA 70 para servicios de protección contra incendios. Se ubicará cerca y a la vista del motor que controlará. Las partes del panel que serán energizadas estarán a 30 cm, por encima del nivel del piso como mínimo. La acometida de potencia del tablero estará constituida por cables TH o THW en número AWG ajustado al consumo de corriente de este, no menor al calibre #  14 THW AWG en tubería Conduit de ½”, para la alimentación trifásica al motor a 440 VAC. Estos cables se canalizarán en tubería metálica rígida. Toda la instalación eléctrica se hará en consecuencia a lo establecido por la norma NFPA 70, Nacional Electric Code, en su sección referente a las bombas contra incendio.

Para fines de fijación de la bomba, la caseta incluirá una fundación para esta y su motor. La fundación debe ser  debidamente calculada para el servicio a cual se destina, siendo este el de soportar una masa de aproximadamente 1.5  toneladas.

# SISTEMA DE ROCIADORES

VALVULA DE SECCIONAMIENTO O CORTE:

La válvula de corte es aquella válvula que se instalará en cada sistema de rociadores, para seccionarlo. Será de compuerta  o mariposa y al menos una estará ubicada en el montante. Los sistemas podrán ser subdivididos por sectores, y en cada caso, deberán colocarse válvulas iguales a las especificadas.

La válvula de compuerta será del tipo vástago ascendente (OS&Y), listada por UL y/o aprobadas por FM para servicio en sistemas de protección contra incendio, clasificada para una presión de trabajo de 175 psi presión de agua. Será de doble brida, diseñada para cumplir con AWWA C500, con cuerpo de cast iron ASTM A126 CL.B, el trimming (el vástago, el asiento, el anillo de la compuerta, etc.) será de bronce. Las válvulas de compuerta podrán ser marca NIBCO, listada por UL y/o aprobada por FM para ser utilizada en sistemas de protección contra incendio.

Las válvulas mariposas deberán ser tipo ranuradas, con supervisión eléctrica y bandera indicadora de posición, con engranaje de retardo. El cuerpo y el disco serán de hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 con disco encapsulado con EPDM. Presión de trabajo máxima 175ºC. Podrán ser Tyco o NIBCO. Obligatoriamente serán UL/FM.

VALVULA DE ALARMA:

La válvula de alarma, es una válvula de retención que incorpora ciertos componentes para permitir el funcionamiento de las alarmas mecánicas y eléctricas asociadas con el funcionamiento del sistema de rociadores. Tendrá como mínimo los accesorios siguientes:

- Cámara de retardo

- Campana hidráulica

- Accesorios (trimming) básico, incluyendo manómetros y válvulas de drenaje.

- Accesorios (trimming) de alarma de pruebas.

- Accesorios (trimming) de alivio de presión.

- Interruptor de presión para señalización remota por activación del sistema.

- Placa con las instrucciones de operación en español.

La válvula de alarma tendrá entrada bridada según ANSI B16.1, salida ranurada para conexión tipo Tyco, el cuerpo de la válvula será de hierro fundido según ASTM A48, clasificada para una presión de trabajo de 175 psi, listada por U.L. y/o aprobada por F.M. La válvula de alarma será Marca TYCO Modelo AV-1.

VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE

Las válvulas de tubería de prueba para los sistemas de rociadores serán del tipo “Test & Drain”, certificadas y aprobadas para su uso en Sistemas Contra Incendio, deberán poseer tres posiciones de operación:

Posición No. 1 OFF: la Valvula se encuentra cerrada

Posición No. 2 Test: La válvula simula la apertura de un rociador de un orificio de ½”

Posición No. 3. Drain: La válvula tiene completa apertura para el drenaje del sistema.

Deberá incluir un visor para la fácil inspección si efectivamente existe un fluido interno. Será marca Tyco certificada UL/FM.

ROCIADORES AUTOMATICOS:

- Los rociadores a ser usados deben ser seleccionados según estas especificaciones, las temperaturas, factores de descarga, modelos y demás características están ajustadas a cada área y riesgo en particular.

- Según las áreas y riesgos citados en la memoria descriptiva adjunta, los rociadores sugeridos son los siguientes de la marca TYCO, GEM, CENTRAL O STAR de Tyco Corporation:

-Areas Comunes Hospital :

- Rociadores tipo Pendent (colgantes) semi embutido, en cromo, con coeficiente de descarga K5.6,  respuesta rápida, temperatura de activación 155ºF, elemento de activación Bulbo de 3mm, conexión ½” NPT, con orificio 5/8”, asiento y sello de berilio, UL/FM. Se sugiere el uso del rociador Marca Tyco Fire Products modelo TY5237 o similar. Con roceta decorativa color blanco o plateada.

-Areas de Servicio Hospital :

- Rociadores tipo Pendent (colgantes) semi embutido, en cromo, con coeficiente de descarga K5.6,  respuesta rápida, temperatura de activación 155ºF, elemento de activación Bulbo de 3mm, conexión ½” NPT, con orificio 5/8”, asiento y sello de berilio, UL/FM. Se sugiere el uso del rociador Marca Tyco Fire Products modelo TY5237 o similar. Con roceta decorativa color blanco o plateada.

- GABINETES DE MANGUERA:

Los gabinetes  con mangueras se conservarán los existentes del tipo clase III, más la instalación de 2 nuevos gabinetes, sin embargo, se deberán cumplir con las siguientes especificaciones, de ser necesario se sustituirán los componentes por lo siguiente:

- Válvula de Angulo diámetro 1 ½” conexión NHT certificada UL/FM

- Niple Macho – Macho 1 ½”

- Manguera diámetro 1 ½” 30 mts de longitud

- Pico (piton) tipo chorro – neblina

- Devanador Semi-Automático

- Válvula de Angulo 2 ½” conexión NHT certificada UL/FM

- Extintor de Polvo Químico Seco para fuegos clase A, B y C de 10 lbs.

- Hacha

- Gabinete Empotrado con Vidrio transparente.

- SOPORTERIA DE TUBERIA RED CONTRA INCENDIO

El soporte es cualquier arreglo que permita fijar las tuberías a la estructura, esta deberá cumplir con un conjunto de condiciones y acuerdos:

    - El soporte es capaz de soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua, más un peso adicional de 114 kgs en cada punto de fijación.

    - Los puntos de fijación son adecuados para soportar el sistema.

    - El espacio entre soportes debe cumplir con lo establecido por NFPA 13.

    - Todos los componentes del soporte deben ser metálicos.

Las estructuras donde se soporta la red de tuberías deberán soportar movimientos propios por dilación y compresión de materiales que transmiten esfuerzos a este. Igualmente, en caso de sismos, el sistema deberá permanecer intacto para combatir eventuales incendios producidos por ruptura de tubería de gas, etc. Para tal fin, se preverá la instalación de soportes y accesorios especiales con el fin de evitar movimientos bruscos que produzcan un torque que afecte la composición del sistema.

La protección antisísmica de un sistema contra incendio se obtiene cuando se cumplan con las siguientes condiciones:

Los esfuerzos y fatigas que se puedan desarrollar en la tubería debido a movimientos diferenciales del edificio sean absorbidos o minimizados por el uso de acoples flexibles, pases apropiados entre estructuras o paredes y arreglos expansivos.

La tubería poseerá rigidez en secciones que se presumen están soportadas a partes del edificio que se moverían como una unidad en caso de movimiento telúrico.

Todas las tuberías se sostendrán en forma segura mediante soportes colgantes y fijos de diseño aprobado, siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 2-6 de la norma NFPA 13.

Todos los soportes serán del tipo ferroso, iguales a los indicados en los planos. Especial atención debe darse a los soportes fijos que se utilizan para evitar daños a la tubería en caso de sismo.

La protección de los soportes contra la corrosión será similar a la establecida para las tuberías a la vista.

Se instalarán toda la soportería necesaria para garantizar la resistencia del sistema y su capacidad de mantener la tubería firme.

La soportería Colgante será instalada cada 4,5 mts en recorridos horizontales. El soporte colgante podrá estar compuesto por:

Soporte colgante envolvente Modelo 115 de ERICO o similar

Barra Roscada 3/8

C-Clamp Figura 310 ERICO o similar.

La soportería Antisísmica Longitudinal será instalada cada 24 mts en recorridos horizontales. El soporte antisísmico longitudinal podrá estar compuesto por

Abrazadera Modelo 450 de ERICO o similar.

Soporte Modelo 335P de ERICO o similar

Soporte Modelo 077 de ERICO o similar.

Unidos por niple de 1”, con anclaje de expansión 3/8”

La soportería Antisísmica Transversal será instalada cada 12 mts en recorridos horizontales. El soporte antisísmico longitudinal podrá estar compuesto por:

Soporte Colgante  Modelo 115 de ERICO o similar.

Barra Roscada 3/8”

Abrazadera Modelo E001 de ERICO o similar.

Soporte Modelo 077 de ERICO o similar.

Unidos por niple de 1”, con anclaje de expansión 3/8”

ACOPLES RIGIDOS

Toda la tubería debe ser instalada haciendo uso de juntas ranuradas rígidas. El uso de soldadura estará proscrito en cualquiera de las áreas durante la instalación dado el riesgo de incendio presente. De haber necesidad de soldar, se seguirán los procedimientos que fija Factory Mutual y la OSHA para tales casos.

Se recomienda minimizar al máximo el uso de soldadura en la instalación. Los acoples rígidos serán de hierro maleable de acuerdo con ASTM A-47 o de hierro dúctil de acuerdo con ASTM A-536. Deben poseer sistema antirotación de doble encaje en ranura (obligatorio), con una carga muerta mínima de 650 libras aplicadas en el punto de unión. Las empacaduras de las juntas serán prelubricadas, de EPDM grado A o equivalente capaz de manejar las condiciones que presente el sistema de protección contra incendio, los pernos y las tuercas serán de acero al carbono de acuerdo a la norma ASTM A-183. Se sugiere el uso del acople Fig. 572 de TYCO listado UL y aprobado FM.

TUBERÍAS A INSTALARSE EN AMBIENTES INTERIORES Y CONEXIONES

Todas las tuberías serán de acero al carbono con costura, de acuerdo con la designación de ASTM A53 Gr. A SCH-40, SCH-10 o las especificaciones aquellas que sean aprobadas y permitidas para uso en Sistemas Contra Incendio por NFPA 13 Capitulo 3.

Las conexiones roscadas tales como codos, reducciones, tés y codos reducidos, serán de hierro maleable de acuerdo a los requerimientos de ASTM A-197, no galvanizadas, clasificadas para una presión de trabajo de 150 psi de vapor de agua (W.S.P.). Solo se permitirá uso de tubería roscada en los diámetros de 1 y 1 ½”.

Las juntas ranuradas (tipo Tyco) deberán estar clasificadas para una presión de trabajo de 175 psi . La empacadura podrá ser de EPDM o equivalente siempre y cuando sea apropiada para las condiciones de este tipo de servicio. Deberán estar listadas por UL y/o aprobada por FM para ser utilizadas en sistemas de protección contra incendio

Cuando se empleen bridas, éstas serán de acero al carbono ASTM A-105 Gr. 2, clase 150, deslizantes (slip-on), cara lisa (F.F.). La empacadura será de asbesto comprimido, espesor 1/8", F.F., Durabla ó equivalente. Los espárragos y/o pernos serán de acero al carbono, ASTM A-193, Gr. B, con tuercas hexagonales ASTM A-194, Gr. 2H.

Para unir tramos de tuberías prefabricadas en taller, se usarán juntas mecánicas ranuradas (juntas del tipo Tyco) listadas por UL y/o aprobadas por FM. Se debe evitar el uso de soldadura en la instalación.

Externamente, todas las tuberías y sus accesorios se protegerán contra la corrosión, de la forma siguiente:

- Realizar limpieza mecánica.

- Aplicar a continuación, una capa de anticorrosivo o su equivalente en otra marca, hasta llegar a un espesor seco de 2 mils

- Aplicar un último recubrimiento de color rojo, aplicado en dos (2) capas, de un Esmalte Alquidico Interior Exterior color Rojo Bermellón o Cereza de. El espesor seco de cada capa debe fluctuar entre 1,5 mils como mínimo a 2 mils como máximo

- El espesor total del sistema debe estar entre cinco (5) y seis (6) mils.

# CUIDADOS EN LA INSTALACION

Las tuberías, válvulas y accesorios deben inspeccionarse para asegurar que se encuentren libres de defectos antes de su instalación; igualmente deben encontrarse libres de suciedad u otros materiales en su interior.

Cuando el trabajo se detenga, todas las aberturas de tuberías (con o sin bridas), se deben tapar para evitar que  materiales extraños entren en las tuberías.

Se deben utilizar las herramientas y los equipos que sean necesarios para manipular las tuberías, válvulas y accesorios, de tal forma que no sufran daños mecánicos.

Las uniones o ensamblajes deben ser realizados por personal calificado y familiarizado en particular con los materiales y accesorios que se usarán, teniendo en cuenta las instrucciones y especificaciones del fabricante.

LIMPIEZA DE TUBERÍAS

Las tuberías subterráneas y a la vista que alimentan los montantes de los rociadores, deben ser limpiadas antes de realizar la conexión final entre estas y el montante. Esto tiene como fin, el remover cualquier material extraño que pudiese haber entrado durante el proceso de instalación. Para todos los casos la limpieza continuará hasta que el agua salga clara.

Los flujos requeridos para dicha limpieza serán como mínimo los indicados en la norma NFPA 24 Tabla 8-8.2, que a continuación se reproduce:

Tabla 8-8.2 NFPA 24

CAUDAL REQUERIDO PARA LOGRAR UNA VELOCIDAD DE 3 m/s (10 pies/seg.) EN TUBERÍAS

| DIÁMETRO DEL TUBO | CAUDAL (gpm) | CAUDAL (l/min.) |
| --- | --- | --- |
| 4” | 390 | 1476 |
| 6” | 880 | 3330 |
| 8” | 1560 | 5900 |

La limpieza continuará hasta que el agua salga limpia. Cuando se planifiquen dichas pruebas, se dispondrá el agua para que no cause daños a las propiedades o equipos de la empresa. El Contratista tendrá como responsabilidad prever las conexiones, materiales y métodos que sean necesarios para estas pruebas y solicitar su aprobación a CLIENTE.

# PRUEBAS DE ACEPTACION

Prueba hidrostática

Todos las tuberías de todos los sistemas se probarán hidrostáticamente. Para ello deben seguirse el siguiente procedimiento:

Presurizar la tubería con agua a 200 psi.

Mantener la tubería presurizada durante dos horas.

Verificar que la presión no varíe durante el lapso de duración de la prueba.

Despresurizar la tubería.

No deberá presentarse ningún tipo de fuga de agua para que la prueba se considere aceptable. La prueba debe ser supervisada por un representante del cliente. Es obligatorio seguir las recomendaciones de la NFPA 13 a este respecto.

Pruebas de alarmas y drenajes

El sistema de rociadores contará con dispositivos para prueba y para drenar el agua de las tuberías. Estos dispositivos deben probarse para verificar su buen funcionamiento, al igual que los sensores de flujo asociados a los mismos. Estos últimos enviarán una señal de alarma del panel del sistema de detección.

Para cada uno de estos componentes y sistemas mencionados, el Contratista preparará los protocolos de pruebas según NFPA 13 y 72, y los someterá a la CLIENTE para su aceptación.

Como parte de estas pruebas puede incluirse:

- Verificación de que no existan fugas en las conexiones entre las válvulas de control y la red de distribución, así como en las conexiones del sistema.

- Confirmación de la presencia y adecuada ubicación e instalación de los soportes.

- Constatación de la operatividad de los equipos.

- Revisión de la ubicación y correcta instalación de los rociadores.

- Constatación de que los manómetros se encuentren operativos.

- Confirmar que los equipos, tuberías y soportes estén libres de daños mecánicos.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

En caso de requerirse, EL CONTRATISTA suministrará los equipos especiales y/o software requeridos para el arranque de los sistemas.

Una vez que se hayan realizado, a satisfacción del Ingeniero Inspector, todas las pruebas acordadas y el plan de adiestramiento se haya efectuado al personal asignado, es que se considerará la obra totalmente terminada y aceptada.

# CONSIDERACIONES CIVILES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

Por presentarse diferentes tipos de material se requiere un especial cuidado en el momento de los desmontes, pues la mayoría de estructuras representan un riesgo al tener anclajes y perfiles cortantes, tanto para el soporte de las tuberías como en los soportes y perfiles de láminas.

El desmonte del cielo raso se debe realizar con herramienta especializada cuidando de no averiar sus bordes y figuras, pues al modular el cielo raso estos detalles serian bastante visibles.

Las uniones de los tipos de  cielo raso se deben dilatar con neopreno o yumbolon redondo para permitir el movimiento, la expansión y dilatación de los materiales.

Se realizaran desmontes totales y parciales como es requerido en obras de instalación de redes contra incendios y sus anclajes deben estar muy coordinados con los mismos instaladores de dry Wall y cielo razos.

El desmontaje se realizará sólo por profesionales que demuestren experiencia en obras similares, con este tipo de material, pues por allí pasan redes eléctricas, de alarmas y sensores, los cuales es muy probable requieran sean manipuladas por las cuelgas que se deben ejecutar para asegurar perfileria y tensores.