INDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION

2.	NORMAS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS

3.	DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS CALCULOS HIDRAULICOS

4.	CALCULOS HIDRAULICOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

CALCULOS HIDRAULICOS – SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

# INTRODUCCION

En esta Memoria se ilustra el comportamiento hidráulico del sistema, soportando los criterios de diseño ilustrados en la Memoria Descriptiva y así mismo en las Especificaciones Técnicas.

La descripción e información contenida en los documentos es solo la considerada necesaria para que firmas y personas con experiencia real en suministro e instalación de sistemas de protección contra incendios similares puedan preparar sus ofertas y ejecutar sus trabajos ceñidos a la filosofía de los sistemas diseñados, y siguiendo las pautas establecidas en las Normas NFPA y complementarias que se han exigido en el diseño.

# NORMAS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS

Para el desarrollo de este proyecto se han consultado normas y publicaciones de Organizaciones especializadas en protección contra incendio, así como recomendaciones de praxis. Entre las normas consultadas para el diseño de los sistemas, se pueden citar las siguientes:

  - National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 1: “Fire Prevention Code”, Ed 2006.

- NFPA 10: “Standard for Portable Fire Extinguishers”, Ed 2007

- NFPA 13: ”Standard for the Installation of Sprinklers Systems”, Ed. 2007”.

- NFPA 15: “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”, Ed 2007

- NFPA 24: “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”, Ed 2007

- NFPA 30: “Flammable and Combustible Liquids Code”, Ed 2003.

- NFPA 70: “National Electrical Code®”, Ed 2003

- NFPA 72: ”National Fire Alarm Code”, Ed. 2007.

- NFPA 101: “Life Safety Code®”, Ed 2006.

- NFPA 2001: “Standard on Clear Agent Fire Extinguishing Systems”, Ed 2007.

  - Factory Mutual (FM)

- FM 3615.Locations per • Dust-ignition proof for Class II/III, Div. 1, Groups E, F and G Hazardous (Classified) Locations

- FM 3611. Explosion-proof for Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D (T3C) Hazardous (Classified) Locations

- NEMA 250. Enclosure rating NEMA/Type 4X

- FM 3260 (2000). Automatic Fire Alarm Signaling Performance verified

# DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS CALCULOS HIDRAULICOS

En los datos de cálculo hidráulico vienen unas anotaciones propias del programa en el que se realizaron (Sprinkler Calc) con estimaciones dadas en la simulación ya que este diseño es llevado a cabo por requerimiento y no por disponibilidad.

Dentro de las consideraciones técnicas se analizó el comportamiento del sistema para su activación en los casos hidráulicamente más desfavorables en cada una de las áreas protegidas, los eventos simulados consisten en los siguientes:

- Activación del Sistema en el área de Parqueaderos hidráulicamente más desfavorable en los diferentes anillos de los sótanos

- Activación del Sistema que alimenta cada uno de los pisos del centro comercial según los requerimientos del sistema.

- Activación del Sistema en zonas comunes

- Activación del Sistema en diferentes locales y local más remoto del 3er. Nivel.

El sistema responde óptimamente para estos casos, considerados los más desfavorables, se considera que el sistema está en capacidad de satisfacer cualquier otra eventualidad.

Los Datos del Cálculo:

Con el objetivo de calcular el requerimiento del sistema tanto en caudal como en presión, Los datos de entrada al software simulan un fuente robusta, de tal forma que se pueda calcular el punto de operación del sistema propuesto en el punto de conexión con la red existente, determinando de tal forma la disponibilidad que la red de contra incendio de la planta deberá satisfacer de acuerdo al riesgo y las densidades de descarga de diseño.

Presión Estática (Static Pressure): Presión Robusta estática asumida de la red existente en el punto de conexión.

Presión Residual (Residual Pressure): Presión Robusta Residual asumida de la red existente en el punto de conexión.

Presión Disponible (Available Pressure): Presión Robusta Asumida Disponible de la red Existente.

Presión Remanente (Pressure Remaining): Presión Remanente Robusta Asumida de la red existente.

Caudal Total  del Sistema (Total System Flow): Requerimiento de caudal total exigido por todo el sistema en el punto de conexión con la red existente.

Presión de Operación (Operating Pressure): Presión que requiere el sistema en el punto de conexión con la red existente.

# CALCULOS HIDRAULICOS

  - Piso I

HOSPITAL_PASTO_PISO 1

PAGE   1

HYDRAULIC CALCULATIONS AT SPECIFIED DENSITY

THE FOLLOWING SPRINKLERS ARE OPERATING IN:

[ ] TEST AREA 1    [ ] TEST AREA 2     [ ] TEST AREA 3     [ ] REMOTE AREA

Elevation of sprinklers = Elevation above water test.

REF. PT.       K       ELEV.   FLOW     PRESSURE

ft      gpm       psi

316         5.60     9.90    21.48    14.71

317         5.60     9.90    20.79    13.78

318         5.60     9.90    20.73    13.70

319         5.60     9.90    20.34    13.19

320         5.60     9.90    22.37    15.95

321         5.60     9.90    22.36    15.93

322         5.60     9.90    23.42    17.48

323         5.60     9.90    23.32    17.34

324         5.60     9.90    14.85     7.03

325         5.60     9.90    15.48     7.64

326         5.60     9.90    18.43    10.83

327         5.60     9.90    18.59    11.02

328         5.60     9.90    18.58    11.01

329         5.60     9.90    24.37    18.93

330         5.60     9.90    20.73    13.71

331         5.60     9.90    21.79    15.13

332         5.60     9.90    23.14    17.07

333         5.60     9.90    24.25    18.75

THE SPRINKLER SYSTEM FLOW IS                              375.00 gpm

THE OUTSIDE HOSE FLOW AT REFERENCE POINT N0. 1 IS           0.00 gpm

[ ] THE INSIDE HOSE      [ ] RACK SPKLR'S.

[ ] YARD HYDT. FLOW                            IS         100.00 gpm

THE MINIMUM DENSITY PROVIDED BY THIS SYSTEM    IS           0.130 gpm/sq. ft.

THE FOLLOWING PRESSURES & FLOWS OCCUR

---> AT REF. PT. 1 <---

STATIC PRESSURE          154.00 psi

RESIDUAL PRESSURE        126.00 psi      AT   750.00 gpm

TOTAL SYSTEM FLOW        475.00 gpm

AVAILABLE PRESSURE       141.98 psi      AT   475.00 gpm

OPERATING PRESSURE        92.67 psi      AT   475.00 gpm

PRESSURE REMAINING        49.32 psi

HOSPITAL_PASTO_PISO 1

PAGE   2

FITTING Equivalent Length per NFPA 13 1994, 6-4.3

'-' Indicates Equivalent Length.  'T' Indicates Threaded Fitting

1=45 Elbow, 2=90 Elbow, 3='T'/Cross, 4=Butterfly Valve, 5=Gate Valve, 6=Swing Check Valve

=============================================================================================

FROM TO  FLOW    PIPE  FITS   EQV.  H-W  PIPE   DIA.    FRIC.  ELEV.   FROM     TO     DIFF

(gpm)   (ft)         (ft)   C   TYPE   (in)    (psi)  (psi)   (psi)   (psi)   (psi)

1   2  475.00  33.00  6433  92.00  120     1   6.065   0.009  0.000   92.67   91.55    1.11

2   5  475.00  33.00    23  35.00  120     1   6.065   0.009  0.000   91.55   90.95    0.61

5   6  375.00   9.90  2462  47.60  120     1   4.026   0.042  4.290   90.95   84.23    2.43

6   7  375.00  32.80    23  15.10  120     1   2.469   0.458  0.000   84.23   62.31   21.92

7   9  192.01  66.44    33  21.60  120     1   2.469   0.132  0.000   62.31   50.65   11.66

7   8  182.99  60.16   233  25.90  120     1   2.469   0.121  0.000   62.31   51.88   10.43

8   9   57.84  64.51    33  21.60  120     1   2.469   0.014  0.000   51.88   50.65    1.23

8  43  125.15  45.18  2233  30.20  120     1   2.469   0.060  0.000   51.88   47.35    4.53

43  45  125.15 129.14   223  19.40  120     1   2.469   0.060  0.000   47.35   38.45    8.91

45  44  125.15  84.52    23  15.10  120     1   2.469   0.060  0.000   38.45   32.48    5.97

44  47  125.15 108.86   233  25.90  120     1   2.469   0.060  0.000   32.48   24.40    8.08

47  48  125.15  44.03    33  21.60  120     1   2.469   0.060  0.000   24.40   20.46    3.93

48 329  125.15   3.91    33  21.60  120     1   2.469   0.060  0.000   20.46   18.93    1.53

329 322  100.78  14.31    33  21.60  120     1   2.469   0.040  0.000   18.93   17.48    1.45

9  10  249.85  13.75    33  21.60  120     1   2.469   0.216  0.000   50.65   43.02    7.63

10  11  100.34  77.09   233  25.90  120     1   2.469   0.040  0.000   43.02   38.94    4.08

10  12  149.51  25.60    33  21.60  120     1   2.469   0.083  0.000   43.02   39.12    3.90

11  12  -21.67  51.61    33  21.60  120     1   2.469   0.002  0.000   38.94   39.12   -0.18

11  13  122.01  21.63    33  21.60  120     1   2.469   0.057  0.000   38.94   36.47    2.47

13  14   11.31  51.61    33  21.60  120     1   2.469   0.001  0.000   36.47   36.42    0.05

13  41  110.70  20.87    33  21.60  120     1   2.469   0.048  0.000   36.47   34.44    2.03

41  15  110.70  46.06   233  25.90  120     1   2.469   0.048  0.000   34.44   31.00    3.44

12  14  127.84  21.63    33  21.60  120     1   2.469   0.062  0.000   39.12   36.42    2.70

14  46  139.15   7.32    33  21.60  120     1   2.469   0.073  0.000   36.42   34.31    2.11

46  15  139.15  19.46   233  25.90  120     1   2.469   0.073  0.000   34.31   31.00    3.31

15  29  249.85  30.61    33  21.60  120     1   2.469   0.216  0.000   31.00   19.74   11.26

29 332  151.58   9.61    33  21.60  120     1   2.469   0.085  0.000   19.74   17.07    2.67

332 331  128.44   9.22    33  21.60  120     1   2.469   0.063  0.000   17.07   15.13    1.94

331 330   20.73   6.04     3   4.20  120     1   1.049   0.139  0.000   15.13   13.71    1.43

331  30   85.92   6.37   333  25.50  120     1   2.067   0.071  0.000   15.13   12.81    2.32

30 327   18.59   6.04   233  10.10  120     1   1.049   0.113  0.000   12.81   11.02    1.79

30 328   18.58   6.04   233  10.10  120     1   1.049   0.113  0.000   12.81   11.01    1.81

30 326   48.75   4.43   333  19.20  120     1   1.610   0.084  0.000   12.81   10.83    1.98

326  31   30.33   2.04    33   8.40  120     1   1.049   0.281  0.000   10.83    7.92    2.90

31 324   14.85   6.04    23   5.90  120     1   1.049   0.075  0.000    7.92    7.03    0.89

31 325   15.48   6.04    23   7.50  120     1   1.380   0.021  0.000    7.92    7.64    0.29

29 333   98.27   4.37    33  21.60  120     1   2.469   0.038  0.000   19.74   18.75    0.99

333  16   74.02   3.14    33  21.60  120     1   2.469   0.023  0.000   18.75   18.17    0.58

16 323   74.02  10.57   233  25.90  120     1   2.469   0.023  0.000   18.17   17.34    0.83

323  22   50.69   9.62    33  21.60  120     1   2.469   0.011  0.000   17.34   16.92    0.42

22  24    7.99   8.21    33  21.60  120     1   2.469   0.000  0.000   16.92   16.94   -0.02

HOSPITAL_PASTO_PISO 1

PAGE   3

FITTING Equivalent Length per NFPA 13 1994, 6-4.3

'-' Indicates Equivalent Length.  'T' Indicates Threaded Fitting

1=45 Elbow, 2=90 Elbow, 3='T'/Cross, 4=Butterfly Valve, 5=Gate Valve, 6=Swing Check Valve

=============================================================================================

FROM TO  FLOW    PIPE  FITS   EQV.  H-W  PIPE   DIA.    FRIC.  ELEV.   FROM     TO     DIFF

(gpm)   (ft)         (ft)   C   TYPE   (in)    (psi)  (psi)   (psi)   (psi)   (psi)

24  26  -12.74   4.10    33  21.60  120     1   2.469   0.001  0.000   16.94   16.92    0.02

26  27  -35.09   4.04    33  21.60  120     1   2.469   0.006  0.000   16.92   17.11   -0.19

22 320   42.71   1.97    33  12.80  120     1   1.610   0.066  0.000   16.92   15.95    0.97

320  23   20.34   6.57    33   8.40  120     1   1.049   0.134  0.000   15.95   14.00    1.95

23 319   20.34   1.84     3   4.20  120     1   1.049   0.134  0.000   14.00   13.19    0.81

24  25   20.73   8.94    33   8.40  120     1   1.049   0.139  0.000   16.94   14.53    2.40

25 318   20.73   1.84     3   4.20  120     1   1.049   0.139  0.000   14.53   13.70    0.84

26 321   22.36   1.97     3   4.20  120     1   1.049   0.160  0.000   16.92   15.93    0.98

27  28   20.79   8.94    33   8.40  120     1   1.049   0.139  0.000   17.11   14.63    2.49

28 317   20.79   1.84     3   4.20  120     1   1.049   0.139  0.000   14.63   13.78    0.84

27 322  -55.89   5.84    33  21.60  120     1   2.469   0.013  0.000   17.11   17.48   -0.37

322 316   21.48  14.38     3   4.20  120     1   1.049   0.148  0.000   17.48   14.71    2.77

A MAX. VELOCITY OF 25.12 ft./sec. OCCURS BETWEEN REF. PT.  6 AND 7

Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win

By Walsh Engineering Inc.

North Kingstown R.I. U.S.A.

H Y D R A U L I C  C A L C U L A T I O N S

C O V E R  S H E E T

HOSPITAL_PASTO_PISO 1

W A T E R   S U P P L Y

STATIC PRESSURE   (psi)    154

RESIDUAL PRESSURE (psi)    126

RESIDUAL FLOW     (gpm)    750

B O O S T E R   P U M P S

NUMBER OF BOOSTER PUMPS  0

S P R I N K L E R S

MAXIMUM SPACING OF SPRINKLERS      (ft)   7.57

MAXIMUM SPACING OF SPRINKLER LINES (ft)   15.09

SPECIFIED DISCHARGE DENSITY        (gpm/sq. ft.)   .13

THIS SPRINKLER SYSTEM WILL DELIVER A DENSITY OF  .13 gpm/sq. ft.

FOR A DESIGN AREA OF 1500       SQ. FT. OF FLOOR AREA

THIS SYSTEM OPERATES AT A FLOW OF  375.00 gpm AT A PRESSURE OF  90.95 psi

AT THE BASE OF THE RISER (REF. PT.  5)

PIPES USED FOR THIS SYSTEM

======================================

- HEDULE 40

  - Piso V

HOSPITAL_PASTO_1

PAGE   1

HYDRAULIC CALCULATIONS AT SPECIFIED DENSITY

THE FOLLOWING SPRINKLERS ARE OPERATING IN:

[ ] TEST AREA 1    [ ] TEST AREA 2     [ ] TEST AREA 3     [ ] REMOTE AREA

Elevation of sprinklers = Elevation above water test.

REF. PT.       K       ELEV.   FLOW     PRESSURE

ft      gpm       psi

301         5.60    65.62    27.61    24.31

302         5.60    65.62    26.70    22.74

303         5.60    65.62    27.09    23.39

304         5.60    65.62    31.79    32.22

305         5.60    65.62    27.33    23.82

306         5.60    65.62    24.89    19.75

307         5.60    65.62    26.28    22.01

308         5.60    65.62    29.66    28.06

309         5.60    65.62    22.18    15.68

310         5.60    65.62    19.98    12.72

311         5.60    65.62    18.59    11.02

312         5.60    65.62    23.48    17.58

THE SPRINKLER SYSTEM FLOW IS                              305.58 gpm

THE OUTSIDE HOSE FLOW AT REFERENCE POINT N0. 1 IS           0.00 gpm

[ ] THE INSIDE HOSE      [ ] RACK SPKLR'S.

[ ] YARD HYDT. FLOW                            IS         100.00 gpm

THE MINIMUM DENSITY PROVIDED BY THIS SYSTEM    IS           0.100 gpm/sq. ft.

THE FOLLOWING PRESSURES & FLOWS OCCUR

---> AT REF. PT. 1 <---

STATIC PRESSURE          154.00 psi

RESIDUAL PRESSURE        126.00 psi      AT   750.00 gpm

TOTAL SYSTEM FLOW        405.58 gpm

AVAILABLE PRESSURE       145.03 psi      AT   405.58 gpm

OPERATING PRESSURE       125.35 psi      AT   405.58 gpm

PRESSURE REMAINING        19.68 psi

HOSPITAL_PASTO_1

PAGE   2

FITTING Equivalent Length per NFPA 13 1994, 6-4.3

'-' Indicates Equivalent Length.  'T' Indicates Threaded Fitting

1=45 Elbow, 2=90 Elbow, 3='T'/Cross, 4=Butterfly Valve, 5=Gate Valve, 6=Swing Check Valve

=============================================================================================

FROM TO  FLOW    PIPE  FITS   EQV.  H-W  PIPE   DIA.    FRIC.  ELEV.   FROM     TO     DIFF

(gpm)   (ft)         (ft)   C   TYPE   (in)    (psi)  (psi)   (psi)   (psi)   (psi)

1   2  405.58  33.00  6433  92.00  120     1   6.065   0.007  0.000  125.35  124.52    0.83

2   5  405.58  33.00    23  35.00  120     1   6.065   0.007  0.000  124.52  124.07    0.45

5   6  305.58  65.62  2462  36.00  120     1   3.068   0.109 28.435  124.07   84.58   11.05

6 101  305.58  15.00242223  35.00  120     1   2.469   0.313  0.000   84.58   68.92   15.66

101 201  126.29  58.40    33  17.00  120     1   2.067   0.145  0.000   68.92   58.00   10.93

102 202   17.50  58.40    33   8.40  120     1   1.049   0.101  0.000   60.23   53.44    6.79

103 203   15.44  58.40    33   8.40  120     1   1.049   0.080  0.000   53.03   47.65    5.38

104 204   16.93  58.40    33   8.40  120     1   1.049   0.095  0.000   47.04   40.65    6.39

101 102  179.29  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.277  0.000   68.92   60.23    8.69

102 103  161.78  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.229  0.000   60.23   53.03    7.21

103 104  146.34  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.190  0.000   53.03   47.04    5.98

104 105  129.41  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.152  0.000   47.04   42.28    4.77

105 106   85.13  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.070  0.000   42.28   40.09    2.19

201 202  126.29  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.145  0.000   58.00   53.44    4.55

202 203  143.80  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.184  0.000   53.44   47.65    5.79

203 204  159.24  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.223  0.000   47.65   40.65    7.00

204 304  176.17  14.44    33  17.00  120     1   2.067   0.268  0.000   40.65   32.22    8.44

105 301   44.28  23.36    33   8.40  120     1   1.049   0.566  0.000   42.28   24.31   17.97

301 302   16.67  13.12     3   4.20  120     1   1.049   0.093  0.000   24.31   22.74    1.58

302 303  -10.04  13.12     3   4.20  120     1   1.049   0.036  0.000   22.74   23.39   -0.66

303 205  -37.12   9.84   223   7.60  120     1   1.049   0.408  0.000   23.39   30.51   -7.12

304 205  144.39   0.98     3   8.50  120     1   2.067   0.186  0.000   32.22   30.51    1.71

205 308  107.26  14.17     3   8.50  120     1   2.067   0.107  0.000   30.51   28.06    2.45

106 305   85.13  22.00    33  10.60  120     1   1.380   0.499  0.000   40.09   23.82   16.27

305 108   57.79   6.56     3   5.30  120     1   1.380   0.244  0.000   23.82   20.93    2.89

108 306   34.32   6.56     3   5.30  120     1   1.380   0.093  0.000   20.93   19.75    1.18

108 312   23.48  16.93     2   1.70  120     1   1.049   0.175  0.000   20.93   17.58    3.35

306 109    9.42   6.56     3   5.30  120     1   1.380   0.008  0.000   19.75   19.65    0.10

109 307  -51.32   6.56     3   5.30  120     1   1.380   0.196  0.000   19.65   22.01   -2.36

307 308  -77.60   8.96     3   5.30  120     1   1.380   0.420  0.000   22.01   28.06   -6.04

109 309   60.75   9.48     3   5.30  120     1   1.380   0.267  0.000   19.65   15.68    3.97

309 310   38.57   2.61     3   4.20  120     1   1.049   0.438  0.000   15.68   12.72    2.96

310 311   18.59   9.84    23   5.90  120     1   1.049   0.113  0.000   12.72   11.02    1.71

A MAX. VELOCITY OF 20.47 ft./sec. OCCURS BETWEEN REF. PT.  6 AND 101

Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win

By Walsh Engineering Inc.

North Kingstown R.I. U.S.A.

H Y D R A U L I C  C A L C U L A T I O N S

C O V E R  S H E E T

HOSPITAL_PASTO_1

W A T E R   S U P P L Y

STATIC PRESSURE   (psi)    154

RESIDUAL PRESSURE (psi)    126

RESIDUAL FLOW     (gpm)    750

B O O S T E R   P U M P S

NUMBER OF BOOSTER PUMPS  0

S P R I N K L E R S

MAXIMUM SPACING OF SPRINKLERS      (ft)   13.12

MAXIMUM SPACING OF SPRINKLER LINES (ft)   14.17

SPECIFIED DISCHARGE DENSITY        (gpm/sq. ft.)   .1

THIS SPRINKLER SYSTEM WILL DELIVER A DENSITY OF  .1 gpm/sq. ft.

FOR A DESIGN AREA OF 1500       SQ. FT. OF FLOOR AREA

THIS SYSTEM OPERATES AT A FLOW OF  305.58 gpm AT A PRESSURE OF 124.07 psi

AT THE BASE OF THE RISER (REF. PT.  5)

PIPES USED FOR THIS SYSTEM

======================================

001 SCHEDULE 40