## FORMATO
|  |  | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |  |  | CÓDIGO: | FECHA DE ELABORACIÓN: | [24 empty] | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS | [18 empty] | CÓDIGO: | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
[8 empty] | FRMAN-011 | 05 DE ENERO DE 2011 | [43 empty] | FRMAN-011 | [5 empty] | 05 DE ENERO DE 2011
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | [49 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
[8 empty] | VERSIÓN: | 04 DE OCTUBRE DE 2018 | [43 empty] | VERSIÓN: | [5 empty] | 04 DE OCTUBRE DE 2018
[8 empty] | 03 | HOJA: DE: | [43 empty] | 03 | [5 empty] | HOJA: DE:
NUM | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CLASE | UBICACIÓN | PROCEDIMIENTO | SEMANAS | AÑO: ___2020____ | [51 empty] | PRESTADOR DE SERVICIOS | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V
FECHAS
1 | UNIDADES DE EXTRACCION | LENNOX | 13ACX-024 | 5612102593 | NA | TERRAZA 2DO PISO | Chequeo de alineación y tensión de las correas. Chequeo de amperaje. Voltaje. Limpieza general. Ajuste de tornillería general. Verificador de conexiones. | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
2 | UNIDADES MANEJADORA | LENNOX | CBX26UH024 | 1017151407 | NA | TERRAZA 2DO PISO | Ajuste de tornillería general. Chequeo de amortiguadores. Verificador de conexiones. Limpieza general. Chequeo de dámper. Lubricación especifica. Chequeo caída de presión. Chequeo eléctrico general. Chequeo de amperaje. Voltaje del motor. Chequeo de alineación y tensión de las correas. Limpieza de drenaje | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
3 | UNIDAD CONDENSADORA | LENNOX | TSA120S4SN-1Y | 5612102593 | NA | TERRAZA 2DO PISO | Limpieza general. Cambio de terminales deterioradas. Chequeo de contactos y elementos fijos. Verificación de presiones del refrigerante. Limpieza con desincrustante. Verificación de sistema eléctrico. | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
4 | DAMPERES | NA | NA | NA | NA | CMP | Chequeo encajamiento y libertad de operación. Inspección y limpieza general. | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
5 | REJILLAS | NA | NA | NA | NA | CMP | Inspección, limpieza y verificación de funcionamiento. | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
6 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 1 ANTIBIOTICOS | AIR 100 | NR | NR | CLASE II TIPO AI | AREA DE ANTIBIOTICOS | ELECTRICO: Voltaje. Motor/ventilador. Tomas eléctricas. Integridad cables y conectores. Iluminación: Fluorescente /Ultravioleta. Amperaje. Interruptores. Alarmas. MANTENIMIENTO Acabados internos/externos: Limpieza de oxidación, reemplazo de pintura, reemplazo de vidrios, revisión de lámparas UV, desviaciones o deformaciones. Empaques y sellos: Verificación del estado de los empaques y sellos, de manera que no permitir fugas, reemplazo de empaques y sellos. Estado filtros y pre filtros: Verificación del estado de filtros y pre filtros. Ventana deslizante: Verificar que conserven movimientos suaves y la posición de selección. Cambio de sellos y empaques. Verificacion de gatos hidraulicos para cabina de antibioticos marca AIR100. | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
7 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 2 ANTIBIOTICOS | C4 | FLC 120 | 130828 | CLASE II TIPO AI | AREA DE ANTIBIOTICOS | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
8 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA ONCOLOGICOS | C4 | C-85 CLINICA | 220203 | CLASE II TIPO IIA | AREA DE ONCOLOGICOS | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
9 | CABINA FLUJO LAMINAR HORIZONTAL NPT 1 | C4 | FLOW 85 H | 380822 | CFL | AREA DE NUTRICION PARENTERAL | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
10 | CABINA FLUJO LAMINAR HORIZONTAL NPT 2 | C4 | FLOW 120 H | 209809 | CFL | AREA DE NUTRICION PARENTERAL | bar: Agosto I; Septiembre II; Octubre IV; Diciembre I
11 | Filtro eficiencia del 65%. Medidas nominales: 24" x 24" x 3". UMA Oncología | NA | NA | NA | NA | CMP - SISTEMA DE VENTLIACION | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
12 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 24" x 12" x 4". UMA antibióticos | NA | NA | NA | NA | CMP - SISTEMA DE VENTLIACION | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
13 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 24" x 24" x 3". UMA Oncologia | NA | NA | NA | NA | CMP - SISTEMA DE VENTLIACION | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
14 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 12" x 12" x 3". Pass trough | NA | NA | NA | NA | CMP - SISTEMA DE VENTLIACION | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
15 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 594X594X70mm. UMA antibioticos | NA | NA | NA | NA | CMP - SISTEMA DE VENTLIACION | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
16 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 36" x 24" x 3". Área de Oncología | NA | NA | NA | NA | CABINA DE ONCOLOGICOS | A través de la calidad de presión e integridad de filtros | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
17 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 48x20x3 (1219X508X76) | NA | NA | NA | NA | CABINA DE NPT 2 | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
18 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales:30x24x3(762X610x75mm) | NA | NA | NA | NA | CABINA DE NPT 1 | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II
19 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales 48x24x3 (1203X594X70) | NA | NA | NA | NA | CABINAS DE ANTIBIOTICOS | bar: Agosto II; Septiembre III; Octubre V; Diciembre II