## Formato Anexo 1
ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES: Contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de UPS como sistema de respaldo eléctrico de los servicios de cardiología y ampliación de hospitalización del hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. SIP-142-2022
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 39121000 | UPS - SAI - Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de 10 kVA BIFASICA ON LINE DOBLE CONVERSION | 1 | UNIDAD
Con las siguientes características técnicas:
· Alto rendimiento.
· Bajo ruido.
· Factor de potencia salida de 1.
· Distorsión armónica de salida THD < 5%
· Con certificación RETIE vigente y cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 62040-1/IEC 62040-2 o de reconocimiento internacional como la UL 1778.
· Normas sobre EMI = EN55022/EN55024
· Cumplimiento EMC = IEC 62040-1/IEC 62040-2
· Certificación marca = UL.
· Bypass de estado sólido automático y de mantenimiento (manual).
· Autonomía a plena carga mínima: 15 minutos.
· El UPS debe permitir extender su autonomía, a través de la instalación de módulos de baterías externas opcionales.
· Tecnología True On Line doble conversión.
· Tecnología IGBT en el rectificador e inversor.
· Forma de Onda sinusoidal pura
· Corrección del factor de potencia de entrada por filtro activo.
· Tecnología DSP (Digital Signal Processing - Procesamiento Digital de Señales) en el rectificador, inversor y panel.
· Filtro EMI (Interferencia Electromagnética)
· Temperatura ambiente de operación de 0°C a 40° C.
· Cambio de baterías en caliente.
· Cargador inteligente de baterías.
· Derivación de ups automática en caso de sobrecarga o falla del UPS
· Diseño en Torre
· Pantalla y/o display con información detallada del sistema (voltaje de entrada, voltaje salida, corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de baterías, eventos, registro de alarmas
· Tarjeta y agente SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocolo simple de administración de red) para monitoreo remoto.
· Software de Administración y configuración de UPS, no se acepta administración exclusiva del fabricante o exclusiva del proveedor.
Entrada UPS
· Configuración: Bifásica
· Alto Factor de potencia de entrada: >= 0.99
· Tensión nominal fase - fase (V) 208 / 220
· Tensión nominal fase - neutro (V) 120 /127
· Número de hilos: 4 (2 fases + neutro + tierra)
· Rango de Tensión a plena carga (%): ± 15 (No menor a este valor) THDi (Total Harmonic Distortion of current - Distorsion armónica total de corriente): ≤ 5 (No mayor a este valor)
· Rango de frecuencia de entrada 55 – 65Hz (8% aproximadamente)
· Modo DC-AC (%) ≥91 (No menor)
· Ruido Audible a 1 metro (dBA) ≤ 60 (No mayor)
Salida UPS:
· Configuración: Bifásica
· Factor de potencia salida de 1.
· Tensión nominal fase - fase (V) 208 / 220 Vac
· Tensión nominal fase - neutro (V) 120 /127 Vac
· Número de hilos: (2 fases + Neutro + tierra)
· Regulación estática tensión AC (%): ± 1 (No mayor a este valor) · THDv (Total Harmonic Distortion of voltaje - Distorsion armónica total de voltaje) : ≤ 2% (con carga lineal) ≤ 5% (con carga no lineal) (No mayor a estos valores)
· Banco de baterías: Aplicable a UPS según diseño de mercado ya sea con o sin gabinete externo,
· En caso de tener gabinete externo este deberá incluir las bandejas, las baterías y los cables de interconexión para las baterías.
· Cada batería debe contar con una vida útil mínima de cuatro (4) años indicados por el fabricante. Con soportes físicos de la fecha de fabricación de cada batería inferior a seis (6) meses. Con tiempo de garantía de mínimo tres (3) años. Estas fechas se contarán a partir del cierre del proceso contractual hacia atrás.
· Compatibilidad del banco de baterías con los requisitos establecidos por el fabricante del UPS y el aseguramiento del adecuado funcionamiento de la misma,
· Las baterías serán de plomo-ácido selladas libres de mantenimiento (SLA: Sealed Lead Acid), reguladas por válvula (VRLA: Valve Regulated Lead Acid).
Garantía:
· Entregar para el UPS una garantía mínima de dos (2) años directa con el fabricante.
· Realizar por lo menos dos (2) servicios de mantenimiento preventivo al año, por el tiempo de la garantía ofrecida, según cronograma acordado con el supervisor del contrato y todas las visitas de mantenimiento correctivo necesarias, por el periodo de la garantía.
· Aportar la ficha técnica,
· Garantía Técnica y manuales técnicos en español
· Entregar una garantía directa del fabricante sobre el elemento adquirido de por lo menos tres (3) años, contados a partir de la entrega del equipo objeto del contrato.
· Adjuntar certificado emitido por el fabricante en el que se indique la disponibilidad de stock de repuestos por un tiempo no menor a 10 años.
2 | 39121000 | UPS - SAI - Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de 15 kVA TRIFASICA ON LINE DOBLE CONVERSION. | 1 | UNIDAD
Con las siguientes características Técnicas:
· Alto rendimiento.
· Bajo ruido.
· Factor de potencia salida de 1.
· Distorsión armónica de salida THD < 5%
· El UPS deben contar con certificación RETIE vigente y cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 62040-1/IEC 62040-2 o de reconocimiento internacional como la UL 1778.
· Normas sobre EMI = EN55022/EN55024
· Cumplimiento EMC = IEC 62040-1/IEC 62040-2
· Certificación marca = UL.
· Para los procesos asociados a su instalación se debe cumplir con lo establecido en la NTC 2050 y RETIE vigente.
· Bypass de estado sólido automático y de mantenimiento (manual).
· Autonomía a plena carga mínima: 15 minutos.
· El UPS debe permitir extender su autonomía, a través de la instalación de módulos de baterías externas opcionales.
· Tecnología True On Line doble conversión.
· Tecnología IGBT en el rectificador e inversor.
· Onda sinusoidal.
· Corrección del factor de potencia de entrada por filtro activo.
· Tecnología DSP (Digital Signal Processing - Procesamiento Digital de Señales) en el rectificador, inversor y panel.
· Filtro EMI (Interferencia Electromagnética).
· Temperatura ambiente de operación de 0°C a 40° C.
· Cambio de baterías en caliente.
· Cargador inteligente de baterías.
· Derivación de ups automática en caso de sobrecarga o falla del UPS
· Diseño en Torre.
· Pantalla y/o display con información detallada del sistema (voltaje de entrada, voltaje salida, corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de baterías, eventos, registro de alarmas.
· Tarjeta y agente SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocolo simple de administración de red) para monitoreo remoto.
· Software de Administración y configuración de UPS, no se acepta administración exclusiva del fabricante o exclusiva del proveedor.
Entrada UPS
· Configuración: Trifásica
· Alto Factor de potencia de entrada: >= 0.99
· Tensión nominal fase - fase (V) 208 / 220
· Tensión nominal fase - neutro (V) 120 /127
· Número de hilos: 5 (3 fases + neutro + tierra)
· Rango de Tensión a plena carga (%): ± 15 (No menor a este valor) THDi (Total Harmonic Distortion of current - Distorsion armónica total de corriente): ≤ 5 (No mayor a este valor)
· Rango de frecuencia de entrada 55 – 65Hz (8% aproximadamente)
· Modo DC-AC (%) ≥91 (No menor)
· Ruido Audible a 1 metro (dBA) ≤ 60 (No mayor)
Salida UPS:
· Configuración: Trifásica
· Factor de potencia salida de 1.
· Tensión nominal fase - fase (V) 208 / 220 Vac
· Tensión nominal fase - neutro (V) 120 /127 Vac
· Número de hilos: 5 (3 fases + Neutro + tierra)
· Regulación estática tensión AC (%): ± 1 (No mayor a este valor) · THDv (Total Harmonic Distortion of voltaje - Distorsion armónica total de voltaje) : ≤ 2% (con carga lineal) ≤ 5% (con carga no lineal) (No mayor a estos valores)
· Banco de baterías: Aplicable a UPS según diseño de mercado ya sea con o sin gabinete externo,
· En caso de tener gabinete externo este deberá incluir las bandejas, las baterías y los cables de interconexión para las baterías.
· Cada batería debe contar con una vida útil mínima de cinco (4) años indicados por el fabricante. Con soportes físicos de la fecha de fabricación de cada batería inferior a seis (6) meses. Con tiempo de garantía de mínimo tres (3) años. Estas fechas se contarán a partir del cierre del proceso contractual hacia atrás.
· Compatibilidad del banco de baterías con los requisitos establecidos por el fabricante del UPS y el aseguramiento del adecuado funcionamiento de la misma,
· Las baterías serán de plomo-ácido selladas libres de mantenimiento (SLA: Sealed Lead Acid), reguladas por válvula (VRLA: Valve Regulated Lead Acid).
Garantía:
· Entregar para el UPS una garantía mínima de dos (2) años directa con el fabricante.
· Realizar por lo menos dos (2) servicios de mantenimiento preventivo al año, por el tiempo de la garantía ofrecida, según cronograma acordado con el supervisor del contrato y todas las visitas de mantenimiento correctivo necesarias, por el periodo de la garantía.
· Aportar la ficha técnica.
· Garantía Técnica y manuales técnicos en español
· Entregar una garantía directa del fabricante sobre el elemento adquirido de por lo menos tres (3) años, contados a partir de la entrega del equipo objeto del contrato.
· Adjuntar certificado emitido por el fabricante en el que se indique la disponibilidad de stock de repuestos por un tiempo no menor a 10 años.