## solicitud cotización
Solicitud de Cotización para establecer presupuesto para el Estudio Previo para el Mantenimiento de los equipos de la Central de Gases Medicinales vigencia 2023
OBJETO A CONTRATAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E, PARA LAS ÁREAS DE: SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL, SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL, SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE INDUSTRIAL, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES Y AIRE INDUSTRIAL, SU CORRESPONDIENTE CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL.
Plazo de ejecución | del 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2023
Notas: 1. Si alguno de los repuestos ha cambiando el numero de referencia, favor describir el cambio en la casilla de observaciones 2. Si los equipos requieren de otros respuestos y/o consumibles, describirlos al final de la cotización con marca y No. de pieza o referencia y los respectivos valores
EQUIPO | ACTIVIDAD | No. Parte y/o Referencia del Consumible | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR IVA UNITARIO | VALOR IVA TOTAL | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Toma de Aire | Cambio Polisombra | N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Compresor de Aire MARCA ATLAS COPCO MODELO SF15 - S/ AII691651 | Cambio de Filtros de Aire (Trimestral) | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1622065800 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Válvulas Cheque (Cuatrimestre) 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2236043880 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Lubricación de Rodamientos Scroll 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2892610020 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Kit de Correas 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2903102142 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de polea Pulley (D85 2 Grooves (4 unidades) | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1622022514 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Kit Trampa de Condensado | Marca Atlas Copo No. Pieza 2904500069 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Kit de Sellos Unidad Scroll (4 unidades) | Marca: Atlas Copco No. Pieza 3001170210 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Empaques de Admisión 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza 2236009600 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Tubo de Salida Scroll 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901139700 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Rodamiento Motor Principal 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627473 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Rodamiento Motor Principal 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627474 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Mangueras 4 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901990925 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sensor de temperatura scroll – tempe.sensor L=3810 | Marca: Atlas Copco No. pieza: 1089057465 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contactor 33RT2026-1AG 110 V | Marca: Siemens No. pieza: 1280628509 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guardamotor Sirius 3RV2021-1FA10 | Marca: Siemens No. pieza: 1280627456 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad compresor scroll - Kit ATSL165 EXCHANGE ( | Marca: Atlas Copco No. pieza: 2902022207 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Conversion de Modulo MKV A MKV | Marca: Atlas Copco No. pieza: 2230501817 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Parada de emergencia | Marca: Atlas Copco No. pieza: 1280628541 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque Pulmón Marca: Diequipos | Cambio Kit Trampa de Tanque EWD50 | Marca Atlas Copco No. Pieza: 2901067300 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Válvula de Alivio | N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque Pulmón Marca: Diequipos | Verificación corrosión interna del tanque | N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Secador de Aire Medicinal (2) MARCA ATLAS COPCO MODELO CD24 S/APIW22981 S/APIW23418 | Cambio de Elemento Pre filtrante- Filtro de Red PD35+ | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300103 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Líneas de Filtración Filtro de Red Marca Atlas Copco DD50 (2) - PD50 (2) -QD50 (2) | Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red DD50+ 2unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300004 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red PD50+ 2 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300104 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red QD50+ 2 unidades | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901200503 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Filtros Bacteriológicos Marca Donalson | Cambio de Filtros Bacteriológicos | Marca: Donalson Elemento Filtrante de Profundidad Estéril ULTRADEPTH No. Pieza: PSRF 04/20 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Analizador de Monóxido de Carbono (CO) y Punto de Rocío (PD) MARCA: ENMET MODELO:MEDAIR 2200 SERIE: 1000263 | Metrología: Calibración Celda de Monóxido de Carbono | Mínimo utilizando 2 gases Patrón con su respectivo certificado de calidad | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celda de Monóxido de Carbono | Marca: ENMET No. Pieza: 670251200 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Monitor Detector de Oxigeno | Cambio de celda de Oxigeno | Marca: MAXTEC No. Pieza: R125P03-004 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Metrología: Calibración Celda de Oxigeno | NA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra Sistema de Aire Medicinal (Incluye todas las rutinas de inspección mensual a cada uno de los equipos que conforman el Sistema (7 visitas), Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE VACIO MARCA ATLAS COPCO MODELO GV150 SERIAL VAC1331659 (1 PUM) | Kit 1000HRS GV150 | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2902040200 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vacuum Vane Fluid 100 (1L) | Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1630204901 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ÁREA DE SISTEMA DE VACIO MEDICINAL MARCA RIETSCHLE VC200 Serie: 1025660300 (2 PUM) | Cambio Filtros de Aire Aceite (2 unidades) | Marca: RIETSCHLE | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Filtro Separador de Aceite (4 unidades) | Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 731401 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio Disco Colchón Estabilizador de Gas (Gas Ballast) (2 unidades) | Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 730503 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de aceite (5 galones capacidad de las dos unidades de vacio) | Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 75175002 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra Sistema de Vacío Medicinal (Incluye todas las rutinas de inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema /10 visitas), la visita tipo B, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Compresor de Aire Industrial Marca: ALUP Modelo VARIA TR 7.5 Serial 2532840002 | Cambio de Aceite Sintético (2 litros) (Anual) | Marca ALUP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Filtro de Aceite (Anual) | Marca ALUP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Filtro de Aire (Anual) | Marca ALUP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Filtro Separado (Anual) | Marca ALUP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Correas (Anual) | Marca ALUP | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Espuma de Ionización (Anual) | Marca ALUP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra Sistema de Aire Industrial (Incluye todas las rutinas de inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema (10 visitas), Visita tipo A y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (Dos visitas a todos los servicios del hospital durante la vigencia del contrato) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Calificación y Validación del Sistema de Producción de Aire Medicinal |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba de Presión Hidrostática cilindros propiedad del HUDN |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cambio de válvulas y reparación cilindros propiedad del HUDN |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [7 empty] | 0